УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Великого Новгорода
от       №

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в схему теплоснабжения Великого Новгорода

на период до 2030 года

1. В разделе 1:

1.1. Рисунок 1.2.1 заменить рисунком "Схема теплоснабжения города Великий Новгород до 2030 года":

1.2. Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

"1.2.1. По данным на 01.01.2024 количество  муниципальных котельных числится - 80, суммарная установленная мощность -  916,469 Гкал/час.

Таблица 1.2.2. Характеристика источников тепловой энергии ООО "ТК Новгородская"

| № котель-ной | Котел |  | Год установки | Нормативный срок службы, лет | Фактический срок службы, лет | Установленная мощность, всего, Гкал/ч | Подключаемая мощность, всего, Гкал/ч | Процент загруженности котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | марка |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ДКВР-6,5/13 | 1973 | 24 | 51 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 1999 | 24 | 25 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-4/13 | 2002 | 24 | 22 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1998 | 24 | 26 | 22,765 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 2 | Минск-1 | 2002 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1989 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 43 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 8 | Минск-1 | 2008 | 16 | 16 | 3,98 | 3,9797 | 100,0 |
| 3а | 1 | Минск-1 | 1983 | 16 | 41 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1981 | 16 | 43 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1981 | 16 | 43 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 43 | 2,6 | 2,595 | 99,8 |
| 4 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 2004 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 2007 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 6 | КВ-ГМ-2,32-95Н | 2015 | 16 | 9 | 8,1 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 16 | 7 | 8,065 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 16 | 7 | 8,58 | 8,279 | 96,5 |
| 7a | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 16 | 7 | 14,62 | 13,34 | 91,2 |
| 8 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 16 | 7 | 5,639 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 1 | КСВ-2,9 | 2002 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-2,9 | 2003 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 7 | ТВГ-1,5 | 1994 | 16 | 30 | 9,5 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 1 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 35 | 13 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 1 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 3 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 20 | 3,405 | 1,927 | 56,6 |
| 12 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 | 10,316 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 1 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 12 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 12 | 7,72 | 4,111 | 53,3 |
| 14 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 4 | 6,879 | 5,734 | 83,4 |
| 15 | 1 | Logano S 825L | 2007 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S 825L | 2007 | 20 | 17 | 11,18 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 1 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1992 | 16 | 32 | 21,28 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 | 6,02 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 19 | 0,62 | 0,62 | 100,0 |
| 19 | 1 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 13 | 2,15 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 1 | КН 3.15 НОРД | 2023 | 25 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | КН 3.15 НОРД | 2023 | 25 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | КН 3.15 НОРД | 2023 | 25 | 1 |  |  |  |
|  | 4 | КН 2.15 НОРД | 2023 | 25 | 1 | 12,09 | 10,943 | 90,5 |
|  | 1 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2023 | 10 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2.32-115H | 2014 | 16 | 10 | 4 | 1,701 | 42,5 |
|  | 1 | Vitoplex-100 | 2005 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2005 | 20 | 19 | 1 | 0,877 | 87,7 |
| 21 | 1 | ТВГ-1,5 | 1976 | 16 | 48 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1985 | 16 | 39 |  |  |  |
| 22М | 3 | КСВ-1,86 (ТВГ1,5) | 1990 | 16 | 34 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1994 | 16 | 30 |  |  |  |
| 23 | 5 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-1,5 | 1997 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 31 | 9,35 | 5,343 | 57,1 |
|  | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 6 | 11,352 | 9,063 | 79,8 |
|  | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 18 |  |  |  |
| 24 | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 18 | 0,912 | 0,237 | 26,0 |
|  | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 | 4,3 | 3,098 | 72,0 |
| 25М | 1 | Универсал-5 | 1992 | 24 | 32 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 27 |  |  |  |
| 26 | 3 | Минск-1 | 1984 | 24 | 40 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1984 | 16 | 40 |  |  |  |
| 27 | 5 | КСВ-1.86 | 2004 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 1984 | 16 | 40 | 5,687 | 3,987 | 70,1 |
|  | 1 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 12 |  |  |  |
|  | 3 | Ygnis FBG 1080 | 2005 | 20 | 19 | 5,65 | 4,084 | 72,3 |
|  | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 24 |  |  |  |
| 28М | 2 | Минск-1 | 2007 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2004 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 19 |  |  |  |
| 29 | 5 | КСВ-1,86 | 1985 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-2,5 | 1993 | 16 | 31 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 27 | 11,8 | 7,633 | 64,7 |
|  | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2002 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 26 |  |  |  |
| 30 | 5 | Минск-1 | 1985 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 19 | 7,85 | 6,264 | 79,8 |
|  | 1 | КН 3.15 НОРД | 2023 | 25 | 1 |  |  |  |
|  | 2 | КН 3.15 НОРД | 2023 | 25 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | КН 3.15 НОРД | 2023 | 25 | 1 |  |  |  |
|  | 4 | КН 2.15 НОРД | 2023 | 25 | 1 | 12,09 | 10,943 | 90,5 |
| 32М | 1 | Logano SK 725 | 2009 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2009 | 20 | 15 | 2,752 | 2,752 | 100,0 |
| 33 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 6 | 9,46 | 6,186 | 65,4 |
| 34 | 1 | ДКВР 10/13 | 1980 | 24 | 44 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР 4/13 | 2005 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 4 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 37 |  |  |  |
|  | 5 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 37 | 51,848 | 26,104 | 50,3 |
| 35 | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 16 | 1,186 | 1,001 | 84,4 |
| 36 | 1 | ТВГ-8 | 1977 | 16 | 47 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1977 | 16 | 47 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1977 | 16 | 47 | 24,9 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 6 | 6,018 | 4,521 | 75,1 |
| 38 | 1 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 32 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 32 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 32 | 19,5 | 18,226 | 93,5 |
| 39 | 1 | КВГМ-2,5 | 2005 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 3 | КВа-1,6 | 2005 | 18 | 19 |  |  |  |
|  | 5 | КВа-1,6 | 2006 | 18 | 18 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1990 | 16 | 34 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 23 | 10,06 | 6,287 | 62,5 |
| 40 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 4 | 5,589 | 3,282 | 58,7 |
| 41 | 1 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 43 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 43 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 43 | 24,9 | 21,881 | 87,9 |
| 42 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 2Х | 2019 | 16 | 5 | 3,422 | 3,124 | 91,3 |
| 43a | 1 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 40 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 40 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 4 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 25 | 19,77 | 10,802 | 54,6 |
| 44 | 1 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 31 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 31 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 2004 | 16 | 20 | 19,5 | 17,111 | 87,7 |
| 45 | 1 | ТТ-100 | 2013 | 20 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2013 | 20 | 11 | 2,58 | 2,4 | 93,0 |
| 46a | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 | 15,477 | 13,813 | 89,3 |
| 47М | 1 | Logano S815 | 2005 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S815 | 2005 | 20 | 19 | 3,27 | 3,263 | 99,8 |
| 48 | 1 | Logano G 334 | 2005 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Logano G 334 | 2018 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 5 | 0,32 | 0,296 | 92,6 |
| 49 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 4 | 18,487 | 15,012 | 81,2 |
| 50а | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 | 12,554 | 11,467 | 91,3 |
| 51 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 16 | 4,3 | 3,032 | 70,5 |
| 52М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 18 | 0,62 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 16 | 0,912 | 0,706 | 77,4 |
| 54 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 | 6,793 | 6,669 | 98,2 |
| 55М | 1 | Vitoplex 100 | 2006 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2006 | 20 | 18 | 1,238 | 1,177 | 95,1 |
| 56М | 1 | ТТ-50 | 2018 | 20 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-50 | 2018 | 20 | 6 | 2,631 | 2,564 | 97,5 |
| 57 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 | 14,617 | 11,855 | 81,1 |
| 58М | 1 | GEN-250 | 2020 | 15 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | GEN-250 | 2020 | 15 | 4 | 0,430 | 0,414 | 96,3 |
| 59М | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 19 | 0,809 | 0,809 | 100,0 |
| 60 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 2 | Ygnis FBG 1080 | 2005 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 3 | КВ-Г-1,1-95П | 2007 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1999 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 29 |  |  |  |
|  | 9 | КСВ-2,9 | 1995 | 16 | 29 | 11,42 | 10,846 | 95,0 |
| 61 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 5 | 10,834 | 7,932 | 73,2 |
| 62 | 2 | КВ-ГМ-4,65-110 | 2017 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 4 | КВ-ГМ-3.48-95Н | 2008 | 16 | 16 |  |  |  |
|  | 5 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 18 |  |  |  |
|  | 6 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 18 |  |  |  |
|  | 7 | КВС-4,0 | 2005 | 18 | 19 | 17,5 | 13,563 | 77,5 |
| 63 | 1 | ДКВР-10/13 | 2003 | 24 | 21 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-10/13 | 2019 | 20 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-10/13 | 1973 | 24 | 51 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1998 | 24 | 26 |  |  |  |
|  | 5 | ДКВР-10/13 | 2002 | 24 | 22 |  |  |  |
|  | 6 | ДЕ-25/14 | 1993 | 24 | 31 | 56,265 | 35,775 | 63,6 |
| 64 | 1 | ДЕ-10/14 | 1987 | 24 | 37 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 1974 | 24 | 50 |  |  |  |
|  | 3 | ДЕ-10/14 | 1992 | 24 | 32 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1982 | 24 | 42 | 25,227 | 19,050 | 75,5 |
| 65 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 4 | 8,942 | 7,738 | 86,5 |
| 66 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 7 | 10,316 | 6,120 | 59,3 |
| 67М | 1 | Vitoplex 200 | 2010 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2010 | 20 | 14 | 2,494 | 2,233 | 89,5 |
| 68 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 16 | 10,83 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 1 | Logano SK 625 | 2007 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2007 | 20 | 17 | 0,912 | 0,846 | 92,8 |
| 70 | 1 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 24 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 24 | 7 | 1,686 | 1,618 | 96,0 |
| 71 ЛБК | 1 | КВ-ГМ-35-150 | 2021 | 20 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-35-150 | 2003 | 20 | 21 |  |  |  |
|  | 3 | ПТВМ-30М | 2006 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 4 | КВ-ГМ-35-150М | 2021 | 16 | 3 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-50-150 | 2008 | 15 | 16 |  |  |  |
|  | 6 | ДКВР-10/13 | 2008 | 24 | 16 |  |  |  |
|  | 7 | ДЕ-25/14 | 1981 | 24 | 43 |  |  |  |
|  | 8 | ДЕ-25-14ГМ-О | 2021 | 24 | 3 | 206,67 | 161,519 | 78,2 |
| 72М | 1 | Vitoplex 200 | 2011 | 20 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2011 | 20 | 13 | 2,236 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 19 | 0,988 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 19 | 0,988 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 1 | Vitoplex 200 | 2006 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2006 | 20 | 18 | 0,756 | 0,718 | 95,0 |
| 76К | 1 | Rendamax R2705 | 2007 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Rendamax R2706 | 2007 | 20 | 17 | 0,578 | 0,409 | 70,8 |
| 77К | 1 | Vitoplex 100 | 2007 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2007 | 20 | 17 | 1,926 | 1,519 | 78,9 |
| 78 | 1 | ТТ100 | 2014 | 20 | 10 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ100 | 2014 | 20 | 10 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ100 | 2014 | 20 | 10 | 12,9 | 9,081 | 70,4 |
| 79М | 1 | Vitoplex 200 | 2013 | 20 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2013 | 20 | 11 | 1,548 | 1,086 | 70,2 |
| 80М | 1 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 11 | 2,124 | 1,860 | 87,6 |
| 81М | 1 | IGNIS F-1600 | 2022 | 20 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | IGNIS F-1600 | 2022 | 20 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | IGNIS F-1600 | 2022 | 20 | 2 |  |  |  |
|  | 4 | IGNIS F-1000 | 2022 | 20 | 2 | 4,987 | 1,470 | 29,5 |
| Всего | Всего котлов |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 268 |  |  |  |  | 916,479 | 701,84 | 76,6 |

Таблица 1.2.3. Данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» на 2025 год и фактическому полезному отпуску за 2023 год

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2023 год (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2025 год (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Великий Новгород | 1239837,37 | 1092473,48 | 2277736,75 | 147363,89 | 1181389,93 | 1034813,57 | 2265568,3 | 146576,36 |
| Котельная № 1, Цветоч- ный пер., д. 9 | 33257,81 | 33184,50 | 1133,00 | 73,31 | 31855,99 | 31782,68 | 1133 | 73,31 |
| Котельная № 10, Нехинская ул., д. 34, корп. 3 | 20465,38 | 15682,11 | 73930,02 | 4783,27 | 19415,19 | 14751,75 | 72077,93 | 4663,44 |
| Котельная № 11, Черепич-ная ул. | 2278,10 | 2278,10 | 0 | 0 | 2521,29 | 2521,29 | 0 | 0 |
| Котельная № 12, Страти-латовская ул., д. 17а | 18095,98 | 18095,98 | 0 | 0 | 16724 | 16724,00 | 0 | 0 |
| Котельная № 13, Яковлева ул., д. 1а | 3993,14 | 3993,14 | 0 | 0 | 3790,51 | 3790,51 | 0 | 0 |
| Котельная № 14, ул. Кабе-рова-Власьевская, д. 21, корп. 1 | 9751,02 | 9152,71 | 9247,47 | 598,31 | 9053,53 | 8491,94 | 8679,87 | 561,59 |
| Котельная № 15М, ул. Свя-зи, д. 5, корп. 1 (лит. Б) | 15969,76 | 12572,11 | 52513,95 | 3397,65 | 14663,24 | 11269,56 | 52452,5 | 3393,68 |
| Котельная № 16, Псковская ул., д. 42а | 31062,23 | 23812,54 | 112050,88 | 7249,69 | 29648,68 | 22452,44 | 111224,71 | 7196,24 |
| Котельная № 17, ул. Дер-жавина, д. 11, корп. 4 | 7095,01 | 5329,14 | 27293,26 | 1765,87 | 6676,63 | 4933,07 | 26948,31 | 1743,56 |
| Котельная № 18, Сен- ная ул., д. 7, корп. 1 | 786,12 | 786,12 | 0 | 0 | 1106,69 | 1106,69 | 0 | 0 |
| Котельная № 19, Береговая ул., д. 44, стр. 1 | 2601,73 | 2230,94 | 5730,85 | 370,79 | 2561,28 | 2188,19 | 5766,47 | 373,09 |
| Котельная № 2, Чудинцева ул., д. 9, корп. 1 | 6427,83 | 5847,34 | 8972,08 | 580,49 | 6350,97 | 5754,01 | 9226,58 | 596,96 |
| Котельная № 20, Николь-ская ул., д. 14а | 8793,36 | 8485,10 | 4764,48 | 308,26 | 16649,02 | 16340,76 | 4764,48 | 308,26 |
| Котельная № 21, Большая Московская ул., д. 67, стр. 2 | 3615,01 | 3615,01 | 0 | 0 | 3447,16 | 3447,16 | 0 | 0 |
| Котельная № 23, Большая Московская ул., д. 25а | 10254,23 | 10001,62 | 3904,32 | 252,61 | 9250,09 | 8997,48 | 3904,32 | 252,61 |
| Котельная № 24, мкр. Вол-ховский, Керамическая ул., д. 4/1 | 13847,10 | 12387,33 | 22562,09 | 1459,77 | 13516,82 | 12254,94 | 19503,55 | 1261,88 |
| Котельная № 25М, просп. Мира, д. 53, корп. 1 | 377,51 | 377,51 | 0 | 0 | 373,35 | 373,35 | 0 | 0 |
| Котельная № 26, Тихвин-ская ул., д. 13, корп. 1 | 5027,45 | 4459,19 | 8783,05 | 568,26 | 4924,39 | 4356,51 | 8777,13 | 567,88 |
| Котельная № 27, ул. Т. Фрунзе-Оловянка, д. 21а | 6553,03 | 6223,04 | 5100,33 | 329,99 | 6072,56 | 5742,72 | 5097,97 | 329,84 |
| Котельная № 28М, Завок-зальная ул., д. 5, корп. 2 | 8421,31 | 7206,15 | 18781,51 | 1215,16 | 7886,95 | 6613,87 | 19676,73 | 1273,08 |
| Котельная № 29, Воскре-сенский бульв., д. 11а | 13462,57 | 12761,01 | 10843,26 | 701,56 | 13257,87 | 12593,62 | 10266,55 | 664,25 |
| Котельная № 30, Застав- ная ул., д. 2, корп. 7 | 12879,72 | 12879,72 | 0 | 0 | 12571,93 | 12571,93 | 0 | 0 |
| Котельная № 31, Михай-лова ул., д. 11а | 7614,77 | 7614,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 32М, Мало-вишерская ул., д. 3 | 3674,94 | 2803,81 | 13464,22 | 871,13 | 3654,3 | 2754,70 | 13904,23 | 899,6 |
| Котельная № 33, мкр. Кре-чевицы | 11521,35 | 11078,31 | 6847,60 | 443,04 | 11391,33 | 10911,92 | 7409,76 | 479,41 |
| Котельная № 34, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 39, стр. 4 | 47685,60 | 44527,66 | 48808,92 | 3157,94 | 45848,53 | 42672,72 | 49085,23 | 3175,81 |
| Котельная № 35, Береговая ул., д. 7 | 930,51 | 852,14 | 1211,21 | 78,37 | 910,15 | 832,21 | 1204,65 | 77,94 |
| Котельная № 36, ул. Коче-това, д. 35, корп. 5 | 38073,20 | 31650,28 | 99272,34 | 6422,92 | 34769,01 | 28392,09 | 98561,36 | 6376,92 |
| Котельная № 37, Береговая ул., д. 51, корп. 1 | 6865,39 | 5932,22 | 14423,06 | 933,17 | 6491,58 | 5567,22 | 14286,85 | 924,36 |
| Котельная № 38, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 112 | 31448,63 | 26146,05 | 81956,47 | 5302,58 | 29593,58 | 24380,98 | 80565,62 | 5212,6 |
| Котельная № 39, ул. Рах-манинова, д. 11, корп. 2 | 12212,42 | 9450,62 | 42686,19 | 2761,80 | 11428,86 | 8877,81 | 39428,94 | 2551,05 |
| Котельная № 3А, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 64 | 3473,25 | 3473,25 | 0 | 0 | 3124,64 | 3124,64 | 0 | 0 |
| Котельная № 4, Воскре-сенский бульв., д. 10, корп. 2 | 9859,15 | 9644,27 | 3321,21 | 214,88 | 9419,64 | 9204,76 | 3321,21 | 214,88 |
| Котельная № 40, ул. Зе-линского, д. 11 | 6170,24 | 5120,93 | 16218,15 | 1049,31 | 6035,96 | 5044,14 | 15329,45 | 991,82 |
| Котельная № 41 ул. Щусева, д. 9 | 43261,14 | 35432,50 | 120999,12 | 7828,64 | 42294,46 | 34513,63 | 120260,12 | 7780,83 |
| Котельная № 42, ул. Павла Левитта, д. 22, корп. 1 | 5318,22 | 4960,43 | 5529,95 | 357,79 | 4942,25 | 4584,46 | 5529,95 | 357,79 |
| Котельная № 43А, Парковая ул., д. 5, корп. 1 | 22478,13 | 19515,20 | 45794,88 | 2962,93 | 20607,37 | 17793,85 | 43485,68 | 2813,52 |
| Котельная № 44, ул. Дер-жавина, д. 1, корп. 2 | 26765,71 | 22190,02 | 70721,64 | 4575,69 | 28463,66 | 24176,26 | 66265,9 | 4287,4 |
| Котельная № 45, Козьмо-демьянская ул., д. 3а | 4198,64 | 4198,64 | 0 | 0 | 4049,19 | 4049,19 | 0 | 0 |
| Котельная № 46А, ул. Сво-боды, д. 15, корп. 1 | 26674,93 | 24028,29 | 40906,34 | 2646,64 | 25524,43 | 22662,62 | 44232,06 | 2861,81 |
| Котельная № 47М, Кремль, стр. 32 | 6162,35 | 6162,35 | 0 | 0 | 5715,24 | 5715,24 | 0 | 0 |
| Котельная № 48, Вито-славлицы, стр. 2 | 672,91 | 672,91 | 0 | 0 | 666,7 | 666,70 | 0 | 0 |
| Котельная № 49, Большая Московская ул., д. 114 | 27659,59 | 23026,18 | 71613,82 | 4633,41 | 26544,24 | 21915,83 | 71536,45 | 4628,41 |
| Котельная № 5, Большая Конюшенная ул., д. 4 | 11326,78 | 10975,59 | 5427,96 | 351,19 | 11284,57 | 10925,64 | 5547,61 | 358,93 |
| Котельная № 50А, просп. Александра Кор-сунова, д. 29, корп. 4 | 22684,91 | 21313,66 | 21193,94 | 1371,25 | 20278,26 | 18902,48 | 21263,92 | 1375,78 |
| Котельная № 51, ул. М. Джалиля-Духовская, д. 24, корп. 1 | 4901,35 | 4901,35 | 0 | 0 | 4652,32 | 4652,32 | 0 | 0 |
| Котельная № 52М, Михай-лова ул., д. 42 | 884,72 | 884,72 | 0 | 0 | 850,67 | 850,67 | 0 | 0 |
| Котельная № 53М, Сыр-ковское шоссе, д. 36, стр. 3 | 824,83 | 687,90 | 2116,37 | 136,93 | 753,14 | 595,84 | 2431,24 | 157,3 |
| Котельная № 54, ул. По-пова, д. 6, корп. 4 | 10891,41 | 10891,41 | 0 | 0 | 10663,95 | 10663,95 | 0 | 0 |
| Котельная № 55М, ул. Рах-манинова, д. 8 | 1333,67 | 1072,11 | 4042,66 | 261,56 | 1200,55 | 938,97 | 4043 | 261,58 |
| Котельная № 56М, Озёрная ул., д. 13 | 1884,70 | 1796,09 | 1369,50 | 88,61 | 1858,09 | 1768,60 | 1383,10 | 89,49 |
| Котельная № 57, ул. Павла Левитта, д. 10, корп. 3 | 20296,04 | 18167,23 | 32902,74 | 2128,81 | 19367,99 | 17316,46 | 31708,4 | 2051,53 |
| Котельная № 58М, Реч- ная ул., д. 37 | 418,22 | 404,29 | 215,34 | 13,93 | 413,55 | 396,95 | 256,51 | 16,6 |
| Котельная № 59М, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 76, корп. 1 | 1258,39 | 1141,65 | 1804,29 | 116,74 | 1246,5 | 1129,76 | 1804,29 | 116,74 |
| Котельная № 6, Козь-модемьянская ул., д. 12, корп. 1 | 11967,93 | 11504,96 | 7155,66 | 462,97 | 11665,9 | 11184,09 | 7446,84 | 481,81 |
| Котельная № 60, ул. Ломо-носова, д. 28, корп. 1 | 20847,18 | 18378,28 | 38159,24 | 2468,90 | 20456,75 | 17793,59 | 41161,68 | 2663,16 |
| Котельная № 61, просп. Мира, д. 19, корп. 3 | 12476,61 | 9761,49 | 41964,80 | 2715,12 | 12076,18 | 8823,16 | 50278,5 | 3253,02 |
| Котельная № 62, Псковская ул., д. 24, корп. 1 | 24400,47 | 22830,07 | 24272,03 | 1570,40 | 22160,63 | 20610,36 | 23960,94 | 1550,27 |
| Котельная № 63, ул. Мен-делеева, д. 5 | 72227,21 | 68317,50 | 60428,29 | 3909,71 | 68381,52 | 64484,72 | 60228,74 | 3896,8 |
| Котельная № 64, ул. Гер-мана, д. 23а | 30332,54 | 28260,62 | 32023,49 | 2071,92 | 29315,91 | 27253,67 | 31873,95 | 2062,24 |
| Котельная № 65, Октябрь-ская ул., д. 4, корп. 3 | 14373,34 | 13502,62 | 13457,84 | 870,72 | 13251,44 | 12349,84 | 13935,1 | 901,6 |
| Котельная № 66, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 161а | 9897,01 | 7974,72 | 29710,78 | 1922,29 | 9157,8 | 6978,66 | 33680,64 | 2179,14 |
| Котельная № 67М, Старо-русский бульв., д. 31а | 2833,19 | 2114,30 | 11111,11 | 718,89 | 2718,93 | 2014,05 | 10894,62 | 704,88 |
| Котельная № 68, Большая Московская ул., д. 49, корп. 4 | 17727,50 | 16772,02 | 14767,90 | 955,48 | 16406,17 | 15457,60 | 14660,99 | 948,57 |
| Котельная № 70, Берего- вая ул., д. 56, стр. 1 | 3397,88 | 2830,11 | 8775,39 | 567,77 | 3343,58 | 2764,07 | 8956,87 | 579,51 |
| Котельная № 71, Сырков-ское шоссе, д. 23 | 282845,92 | 234166,84 | 752381,49 | 48679,08 | 267461,28 | 219325,83 | 743979,21 | 48135,45 |
| Котельная № 72М, Псков-ская ул., д. 29а | 2618,13 | 1923,96 | 10729,09 | 694,17 | 2418,56 | 1736,31 | 10544,78 | 682,25 |
| Котельная № 73К, Псков-ская ул., д. 28, секц. 2 | 1435,79 | 1088,76 | 5363,61 | 347,03 | 1417,3 | 1069,62 | 5373,8 | 347,68 |
| Котельная № 74К, Псков-ская ул., д. 28, секц. 6 | 1210,15 | 949,06 | 4035,34 | 261,09 | 1195,32 | 934,23 | 4035,34 | 261,09 |
| Котельная № 75К, Октябрьская ул., д. 10 | 1227,68 | 996,09 | 3579,48 | 231,59 | 1073 | 843,54 | 3546,51 | 229,46 |
| Котельная № 76К Октябрьская ул., д. 10 | 467,90 | 409,62 | 900,84 | 58,28 | 457,12 | 400,83 | 869,99 | 56,29 |
| Котельная № 77К, ул. Рах-манинова, д. 10 | 1836,44 | 1300,85 | 8278,00 | 535,59 | 1808,22 | 1272,59 | 8278,6 | 535,63 |
| Котельная № 78М, ул. 20 Января, д. 4а | 17140,33 | 13337,13 | 58782,05 | 3803,20 | 16410,84 | 12735,96 | 56798,7 | 3674,88 |
| Котельная № 79М, Мало-вишерская ул., д. 5, корп. 1 | 1842,42 | 1351,67 | 7584,94 | 490,75 | 1799,7 | 1349,95 | 6951,27 | 449,75 |
| Котельная № 7а, ул. Панкратова, д. 30, корп. 1 | 23683,75 | 23634,94 | 754,43 | 48,81 | 22645,33 | 22596,52 | 754,43 | 48,81 |
| Котельная № 8, ул. Гера-сименко-Маницына, д. 9а | 8523,26 | 8523,26 | 0 | 0 | 7719,67 | 7719,67 | 0 | 0 |
| Котельная № 80, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 99 | 3113,80 | 2263,92 | 13135,70 | 849,88 | 2938,96 | 2109,00 | 12827,89 | 829,96 |
| Котельная № 81, Берестяная ул., д. 8 | 1620,91 | 1620,91 | 0 | 0 | 2399,52 | 2399,52 | 0 | 0 |
| Котельная № 9, Хутынская ул., д. 1 | 10180,58 | 9778,99 | 6206,93 | 401,59 | 9707,98 | 9306,39 | 6206,93 | 401,59 |
| Котельная № 69, Нехинская ул., д. 1а (внутрихоз.) | 1285,58 | 1285,58 | 0 | 0 | 1197,25 | 1197,25 | 0 | 0 |
| Котельная № 27, Псковская ул., д. 50, Гидроме-лиоративный техникум (ГТМ) | 4978,69 | 4614,28 | 5719,85 | 364,41 | 4475,78 | 4095,03 | 5976,35 | 380,75 |
| Котельная № 15, п. Энер-гетиков + база площадки ПАО Акрон | 756,80 | 756,8 | 0 | 0 | 819,55 | 819,55 | 0 | 0 |
| Котельная № 5, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 181а (Новгородский район теплоснабжения ООО "ТК Новгородская") | 146,89 | 146,89 | 0 | 0 | 146,89 | 146,89 | 0 | 0 |

Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ – 361 МВт, тепловая 557 Гкал/час. Ограничения электрической мощности по группе оборудования ТЭЦ-130 отсутствуют, по блоку ПГУ имеются ограничения 7,5 МВт в летний период (ограничения мощности ПГУ, обусловленные наличием температурных ограничений ГТУ).

На ТЭЦ имеются две группы оборудования:

- ТЭЦ-130 в составе: три энергетических котла ТП-87 (станционные номера 2-4), две теплофикационные турбины Т-60-130 (станционный номер 2) и ПТ-80/100-130/13 (станционный номер 3).

- блок ПГУ-210 в составе: газотурбинная установка ГТЭ-160 (станционный номер 4), котел-утилизатор П-137 (станционный номер 5), теплофикационная турбина ПТ-50-9,0/1,28 (станционный номер 1).

Установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет 744 Гкал/час по котлам, 557 Гкал/час по отпускаемому теплу, в том числе 370 Гкал/час по отборам турбин.

Для обеспечения надежности снабжения паром потребителей по категории № 1 в схеме имеются РОУ-140/1,2-2,5 ата, производительность 150 т/ч – 1 шт., БРОУ-140/10-16 ата, производительность 250 т/ч – 1 шт., подключенные к общестанционному коллектору острого пара.";

1.3. В подпункте 1.2.5 "Сводные данные":

в таблице 1.2.3 подраздел "ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| "ООО "КОМПАНЬОН-Н" |  |  |
| 1 | 18,06 | 15,59, в том числе на отопление – 6,54, на ГВС – 9,05 |
| 5 | 16,81 | 14,61, в том числе на отопление – 5,48, ГВС – 9,13 |
| 7 | 9,85 | 9,85, в том числе на отопление – 4,87, на ГВС –4,98 |
| 8 | 10,66 | 6,09, в том числе на отопление – 3,37, на ГВС – 2,72 |
| 10 | 20,34 | 19,24, в том числе на отопление – 10,04, на ГВС – 9,20 |
| Итого по котельным ООО "КОМПАНЬОН-Н" | 75,72 | 65,38, в том числе на отопление – 30,30, на ГВС – 35,08»; |

таблицу "Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "КОМПАНЬОН-Н"

| № котельной | Тип прокладки | Протяженность в двухтрубном исчислении, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | подземная канальная | отопление | 2,51 |
|  |  | ГВС | 1,77 |
| 5 | подземная канальная | теплоноситель | 1,47 |
| 7 | подземная канальная | теплоноситель | 0,82 |
| 8 | подземная канальная | теплоноситель | 0,47 |
| 10 | подземная канальная | теплоноситель | 2,25»; |

таблицу "Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н"

| Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация горячей воды, м3 | 166 631 | 143 035 | 111 921 | 110 697 |
| Реализация тепловой энергии на отопление, Гкал | 77 974 | 74 729 | 66 562 | 75 557 |
| Реализация тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал | 20 585 | 20 130 | 20 128 | 21 655 |
| Тепловая энергия на собственные нужды, Гкал | 513 | 515 | 449 | 449 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 6 375 | 3 980 | 3 949 | 3 411 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 120 004 | 104 409 | 98 956 | 108 650 |
| Потребление газа, тыс. н. м3 | 16 470 | 14 532 | 13 202 | 14 628 |
| Удельный расход топлива, т.у.т./Гкал | 0,160 | 0,156 | 0,157 | 0,158»; |

дополнить таблицей «Данные по плановому полезному отпуску ООО «КОМПАНЬОН-Н» на 2025 год и фактическому полезному отпуску за 2023 год»

«Таблица. Данные по плановому полезному отпуску ООО «КОМПАНЬОН-Н» на 2025 год и фактическому полезному отпуску за 2023 год

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2023 год (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2025 год (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Великий Новгород | 94 557,54 | 86 689,51 | 111 920,8 | 7 868,03 | 111 198,67 | 103 398,99 | 110 935,33 | 7 799,68 |

таблицу "Фактические и плановые показатели ООО «Тепломакс» изложить в следующей редакции:

«Таблица. Фактические и плановые показатели ООО «Тепломакс»

| Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год (с 1.07) | 2023 год | 2024 (план) | 2025(план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация горячей воды, м3 | - | - | 21624,52 | 50659,419 | 50659,419 | 50659,419 |
| Реализация тепловой энергии на отопление, Гкал | - | - | 5864,024 | 21950 | 21950 | 21950 |
| Реализация тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал | - | - | 1816,936 | 4040,387 | 4040,387 | 4040,387 |
| Тепловая энергия на собственные нужды, Гкал | - | - | - | 106 | 106 | 106 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | - | - | - | 859 | 859 | 859 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | - | - | 7680,96 | 15005,823 | 15005,823 | 15005,823 |
| Потребление газа, тыс. н. м3 | - | - | 1459,596 | 3167,336 | 3347,77 | 3347,77 |
| Удельный расход топлива, т.у.т./Гкал | - | - | 0,219 | 0,157 | 0,157 | 0,157»; |

дополнить таблицей «Данные по плановому полезному отпуску ООО «Тепломас» на 2025 год и фактическому полезному отпуску за 2023 год»

«Таблица. Данные по плановому полезному отпуску ООО «Тепломас» на 2025 год и фактическому полезному отпуску за 2023 год

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2023 год (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2025 год (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ул. Космонавтов, д. 38, корп. 2 | 7749,313 | 5360,010 | 40021,819 | 2589,412 | 7749,313 | 5360,010 | 40021,819 | 2589,412 |
| Большая Санк- Петербургская ул., д. 106, корп. 7 | 11091,300 | 7050,913 |  | 4040,387 | 11091,300 | 7050,913 |  | 4040,387 |
| ул. Ломоносова, д. 37а | 2264,965 | 1629,900 | 10637,600 | 688,253 | 2264,965 | 1629,900 | 10637,600 | 688,253»; |

1.4. В пункте 1.4:

таблицы 1.4.1 и 1.4.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.1. Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2023 год, Гкал/ч

| Параметр | Значение |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | 924,119 |
| --- | --- |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2023 год | 705,537 |

Таблица 1.4.2. Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2019 - 2023 годы

| Параметр | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1398392 | 1345758 | 1539190 | 1491685,51 | 1432468,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе расход на хозяйственные нужды | Гкал | 18604 | 17019 | 17977 | 17867,21 | 18211,95 |
| Отпуск тепла потребителям | Гкал | 1379788 | 1328739 | 1521213 | 1473818,30 | 1414256,72 |
| в том числе потери в тепловых сетях | Гкал | 119691 | 120817 | 120780 | 121747,33 | 121680,19 |
| Предъявлено тепловой энергии потребителям, всего | Гкал | 1260097 | 1207921 | 1400413 | 1277937,60 | 1239837,32 |
| в том числе: отопление, вентиляция, теплоноситель | Гкал | 1026566 | 977608 | 1164356 | 1128108,33 | 1092473,47 |
| ГВС | Гкал | 233531 | 230313 | 236057 | 149829,27 | 147363,85 |
| Потреблено тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 1352070,97 | 1292576,52 |
| в том числе: отопление, вентиляция, теплоноситель | Гкал |  |  |  | 1126032,21 | 1059749,05 |
| ГВС | Гкал |  |  |  | 226038,76 | 232827,47 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 192,955 | 185,347 | 213,253 | 203,278 | 196,852 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 162,12 | 162,09 | 162,57 | 160,74 | 162,57»; |

таблицы 1.4.5 - 1.4.7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.5. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2020 - 2023 годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2023 году | Гкал/час | 383 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 358 |
| горячая вода |  | 30 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2023 году | % | 41,24 |

Таблица 1.4.6. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2020 - 2023 годы

| Параметр | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1491814 1430115 61699 | 2078201 1991647 86554 | 2128395 2059470 68925 | 1 997 348 1 922 152 75 196 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 2483 0 2483 | 3946 0 3946 | 3010 0 3010 | 3686 0 3686 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 |

Таблица 1.4.7. Удельные расходы условного топлива

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы условного топлива на отпущенную электроэнергию | г.у.т./кВтхч | 286,4 | 286,2 | 287,2 | 296,1 |
| Расходы условного топлива на отпущенную теплоэнергию | кг у.т./Гкал | 169,8 | 166,0 | 164,5 | 161,7»; |

1.5. В подпункте 1.6.1:

таблицы 1.6.1 и 1.6.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.6.1. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода фактически за 2023 год

| Потребители | Потребление тепловой энергии (ЦО+ТН) за 2023 год, Гкал/год |
| --- | --- |

| Жилой фонд (население) | 762 715,37 |
| --- | --- |
| Бюджетные организации и учреждения | 192 663,46 |
| Прочие потребители | 135 070,17 |
| Внутрихозяйственный оборот | 2 024,48 |
| Итого | 1 092 473,48 |

Таблица 1.6.2. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода в 2023 году и плановое потребление 
в 2025 году

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2023 год (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2025 год (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Великий Новгород | 1239837,37 | 1092473,48 | 2277736,75 | 147363,89 | 1181350,34 | 1034729,00 | 2266263,46 | 146621,34 |
| Котельная № 1, Цветоч- ный пер., д. 9 | 33257,81 | 33184,50 | 1133,00 | 73,31 | 31855,99 | 31782,68 | 1133,00 | 73,31 |
| Котельная № 10, Нехин-ская ул., д. 34, корп. 3 | 20465,38 | 15682,11 | 73930,02 | 4783,27 | 19415,19 | 14751,75 | 72077,93 | 4663,44 |
| Котельная № 11, Черепич-ная ул. | 2278,10 | 2278,10 | 0 | 0 | 2521,29 | 2521,29 | 0 | 0 |
| Котельная № 12, Страти-латовская ул., д. 17а | 18095,98 | 18095,98 | 0 | 0 | 16724 | 16724,00 | 0 | 0 |
| Котельная № 13, Яков-лева ул., д. 1а | 3993,14 | 3993,14 | 0 | 0 | 3790,51 | 3790,51 | 0 | 0 |
| Котельная № 14, ул. Кабе-рова-Власьевская, д. 21, корп. 1 | 9751,02 | 9152,71 | 9247,47 | 598,31 | 9053,53 | 8491,94 | 8679,87 | 561,59 |
| Котельная № 15М, ул. Свя-зи, д. 5, корп. 1 (лит. Б) | 15969,76 | 12572,11 | 52513,95 | 3397,65 | 14663,24 | 11269,56 | 52452,5 | 3393,68 |
| Котельная № 16, Псков-ская ул., д. 42а | 31062,23 | 23812,54 | 112050,88 | 7249,69 | 29648,68 | 22452,44 | 111224,71 | 7196,24 |
| Котельная № 17, ул. Дер-жавина, д. 11, корп. 4 | 7095,01 | 5329,14 | 27293,26 | 1765,87 | 6676,63 | 4933,07 | 26948,31 | 1743,56 |
| Котельная № 18, Сен- ная ул., д. 7, корп. 1 | 786,12 | 786,12 | 0 | 0 | 1106,69 | 1106,69 | 0 | 0 |
| Котельная № 19, Берего-вая ул., д. 44, стр. 1 | 2601,73 | 2230,94 | 5730,85 | 370,79 | 2561,28 | 2188,19 | 5766,47 | 373,09 |
| Котельная № 2, Чудин-цева ул., д. 9, корп. 1 | 6427,83 | 5847,34 | 8972,08 | 580,49 | 6350,97 | 5754,01 | 9226,58 | 596,96 |
| Котельная № 20, Николь-ская ул., д. 14а | 8793,36 | 8485,10 | 4764,48 | 308,26 | 16649,02 | 16340,76 | 4764,48 | 308,26 |
| Котельная № 21, Большая Московская ул., д. 67, стр. 2 | 3615,01 | 3615,01 | 0 | 0 | 3447,16 | 3447,16 | 0 | 0 |
| Котельная № 23, Большая Московская ул., д. 25а | 10254,23 | 10001,62 | 3904,32 | 252,61 | 9250,09 | 8997,48 | 3904,32 | 252,61 |
| Котельная № 24, мкр. Вол-ховский, Керамическая ул., д. 4/1 | 13847,10 | 12387,33 | 22562,09 | 1459,77 | 13516,82 | 12254,94 | 19503,55 | 1261,88 |
| Котельная № 25М, просп. Мира, д. 53, корп. 1 | 377,51 | 377,51 | 0 | 0 | 373,35 | 373,35 | 0 | 0 |
| Котельная № 26, Тихвин-ская ул., д. 13, корп. 1 | 5027,45 | 4459,19 | 8783,05 | 568,26 | 4924,39 | 4356,51 | 8777,13 | 567,88 |
| Котельная № 27, ул. Т. Фрунзе-Оловянка, д. 21а | 6553,03 | 6223,04 | 5100,33 | 329,99 | 6072,56 | 5742,72 | 5097,97 | 329,84 |
| Котельная № 28М, Завок-зальная ул., д. 5, корп. 2 | 8421,31 | 7206,15 | 18781,51 | 1215,16 | 7886,95 | 6613,87 | 19676,73 | 1273,08 |
| Котельная № 29, Воскре-сенский бульв., д. 11а | 13462,57 | 12761,01 | 10843,26 | 701,56 | 13257,87 | 12593,62 | 10266,55 | 664,25 |
| Котельная № 30, Застав- ная ул., д. 2, корп. 7 | 12879,72 | 12879,72 | 0 | 0 | 12571,93 | 12571,93 | 0 | 0 |
| Котельная № 31, Михай-лова ул., д. 11а | 7614,77 | 7614,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 32М, Мало-вишерская ул., д. 3 | 3674,94 | 2803,81 | 13464,22 | 871,13 | 3654,3 | 2754,70 | 13904,23 | 899,6 |
| Котельная № 33, мкр. Кре-чевицы | 11521,35 | 11078,31 | 6847,60 | 443,04 | 11391,33 | 10911,92 | 7409,76 | 479,41 |
| Котельная № 34, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 39, стр. 4 | 47685,60 | 44527,66 | 48808,92 | 3157,94 | 45763,96 | 42588,15 | 49085,23 | 3175,81 |
| Котельная № 35, Берего-вая ул., д. 7 | 930,51 | 852,14 | 1211,21 | 78,37 | 910,15 | 832,21 | 1204,65 | 77,94 |
| Котельная № 36, ул. Коче-това, д. 35, корп. 5 | 38073,20 | 31650,28 | 99272,34 | 6422,92 | 34769,01 | 28392,09 | 98561,36 | 6376,92 |
| Котельная № 37, Берего-вая ул., д. 51, корп. 1 | 6865,39 | 5932,22 | 14423,06 | 933,17 | 6491,58 | 5567,22 | 14286,85 | 924,36 |
| Котельная № 38, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 112 | 31448,63 | 26146,05 | 81956,47 | 5302,58 | 29593,58 | 24380,98 | 80565,62 | 5212,60 |
| Котельная № 39, ул. Рах-манинова, д. 11, корп. 2 | 12212,42 | 9450,62 | 42686,19 | 2761,80 | 11428,86 | 8877,81 | 39428,94 | 2551,05 |
| Котельная № 3А, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 64 | 3473,25 | 3473,25 | 0 | 0 | 3124,64 | 3124,64 | 0 | 0 |
| Котельная № 4, Воскре-сенский бульв., д. 10, корп. 2 | 9859,15 | 9644,27 | 3321,21 | 214,88 | 9419,64 | 9204,76 | 3321,21 | 214,88 |
| Котельная № 40, ул. Зе-линского, д. 11 | 6170,24 | 5120,93 | 16218,15 | 1049,31 | 6035,96 | 5044,14 | 15329,45 | 991,82 |
| Котельная № 41 ул. Щусе-ва, д. 9 | 43261,14 | 35432,50 | 120999,12 | 7828,64 | 42294,46 | 34513,63 | 120260,12 | 7780,83 |
| Котельная № 42, ул. Павла Левитта, д. 22, корп. 1 | 5318,22 | 4960,43 | 5529,95 | 357,79 | 4942,25 | 4584,46 | 5529,95 | 357,79 |
| Котельная № 43А, Парко-вая ул., д. 5, корп. 1 | 22478,13 | 19515,20 | 45794,88 | 2962,93 | 20607,37 | 17793,85 | 43485,68 | 2813,52 |
| Котельная № 44, ул. Дер-жавина, д. 1, корп. 2 | 26765,71 | 22190,02 | 70721,64 | 4575,69 | 28463,66 | 24176,26 | 66265,90 | 4287,40 |
| Котельная № 45, Козьмо-демьянская ул., д. 3а | 4198,64 | 4198,64 | 0 | 0 | 4049,19 | 4049,19 | 0 | 0 |
| Котельная № 46А, ул. Сво-боды, д. 15, корп. 1 | 26674,93 | 24028,29 | 40906,34 | 2646,64 | 25524,43 | 22662,62 | 44232,06 | 2861,81 |
| Котельная № 47М, Кремль, стр. 32 | 6162,35 | 6162,35 | 0 | 0 | 5715,24 | 5715,24 | 0 | 0 |
| Котельная № 48, Вито-славлицы, стр. 2 | 672,91 | 672,91 | 0 | 0 | 666,7 | 666,70 | 0 | 0 |
| Котельная № 49, Большая Московская ул., д. 114 | 27659,59 | 23026,18 | 71613,82 | 4633,41 | 26544,24 | 21915,83 | 71536,45 | 4628,41 |
| Котельная № 5, Большая Конюшенная ул., д. 4 | 11326,78 | 10975,59 | 5427,96 | 351,19 | 11284,57 | 10925,64 | 5547,61 | 358,93 |
| Котельная № 50А, просп. Александра Кор-сунова, д. 29, корп. 4 | 22684,91 | 21313,66 | 21193,94 | 1371,25 | 20278,26 | 18902,48 | 21263,92 | 1375,78 |
| Котельная № 51, ул. М. Джалиля-Духов-ская, д. 24, корп. 1 | 4901,35 | 4901,35 | 0 | 0 | 4652,32 | 4652,32 | 0 | 0 |
| Котельная № 52М, Михай-лова ул., д. 42 | 884,72 | 884,72 | 0 | 0 | 850,67 | 850,67 | 0 | 0 |
| Котельная № 53М, Сыр-ковское шоссе, д. 36, стр. 3 | 824,83 | 687,90 | 2116,37 | 136,93 | 753,14 | 595,84 | 2431,24 | 157,30 |
| Котельная № 54, ул. По-пова, д. 6, корп. 4 | 10891,41 | 10891,41 | 0 | 0 | 10663,95 | 10663,95 | 0 | 0 |
| Котельная № 55М, ул. Рах-манинова, д. 8 | 1333,67 | 1072,11 | 4042,66 | 261,56 | 1200,55 | 938,97 | 4043 | 261,58 |
| Котельная № 56М, Озёр-ная ул., д. 13 | 1884,70 | 1796,09 | 1369,50 | 88,61 | 1858,09 | 1768,60 | 1383,10 | 89,49 |
| Котельная № 57, ул. Павла Левитта, д. 10, корп. 3 | 20296,04 | 18167,23 | 32902,74 | 2128,81 | 19412,97 | 17316,46 | 32403,56 | 2096,51 |
| Котельная № 58М, Реч- ная ул., д. 37 | 418,22 | 404,29 | 215,34 | 13,93 | 413,55 | 396,95 | 256,51 | 16,6 |
| Котельная № 59М, Боль-шая Санкт-Петербург- ская ул., д. 76, корп. 1 | 1258,39 | 1141,65 | 1804,29 | 116,74 | 1246,5 | 1129,76 | 1804,29 | 116,74 |
| Котельная № 6, Козь-модемьянская ул., д. 12, корп. 1 | 11967,93 | 11504,96 | 7155,66 | 462,97 | 11665,90 | 11184,09 | 7446,84 | 481,81 |
| Котельная № 60, ул. Ломо-носова, д. 28, корп. 1 | 20847,18 | 18378,28 | 38159,24 | 2468,90 | 20456,75 | 17793,59 | 41161,68 | 2663,16 |
| Котельная № 61, просп. Мира, д. 19, корп. 3 | 12476,61 | 9761,49 | 41964,80 | 2715,12 | 12076,18 | 8823,16 | 50278,5 | 3253,02 |
| Котельная № 62, Псков-ская ул., д. 24, корп. 1 | 24400,47 | 22830,07 | 24272,03 | 1570,40 | 22160,63 | 20610,36 | 23960,94 | 1550,27 |
| Котельная № 63, ул. Мен-делеева, д. 5 | 72227,21 | 68317,50 | 60428,29 | 3909,71 | 68381,52 | 64484,72 | 60228,74 | 3896,8 |
| Котельная № 64, ул. Гер-мана, д. 23а | 30332,54 | 28260,62 | 32023,49 | 2071,92 | 29315,91 | 27253,67 | 31873,95 | 2062,24 |
| Котельная № 65, Октябрь-ская ул., д. 4, корп. 3 | 14373,34 | 13502,62 | 13457,84 | 870,72 | 13251,44 | 12349,84 | 13935,1 | 901,6 |
| Котельная № 66, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 161а | 9897,01 | 7974,72 | 29710,78 | 1922,29 | 9157,80 | 6978,66 | 33680,64 | 2179,14 |
| Котельная № 67М, Старо-русский бульв., д. 31а | 2833,19 | 2114,30 | 11111,11 | 718,89 | 2718,93 | 2014,05 | 10894,62 | 704,88 |
| Котельная № 68, Большая Московская ул., д. 49, корп. 4 | 17727,50 | 16772,02 | 14767,90 | 955,48 | 16406,17 | 15457,60 | 14660,99 | 948,57 |
| Котельная № 70, Берего- вая ул., д. 56, стр. 1 | 3397,88 | 2830,11 | 8775,39 | 567,77 | 3343,58 | 2764,07 | 8956,87 | 579,51 |
| Котельная № 71, Сырков-ское шоссе, д. 23 | 282845,92 | 234166,84 | 752381,49 | 48679,08 | 267461,28 | 219325,83 | 743979,21 | 48135,45 |
| Котельная № 72М, Псков-ская ул., д. 29а | 2618,13 | 1923,96 | 10729,09 | 694,17 | 2418,56 | 1736,31 | 10544,78 | 682,25 |
| Котельная № 73К, Псков-ская ул., д. 28, секц. 2 | 1435,79 | 1088,76 | 5363,61 | 347,03 | 1417,30 | 1069,62 | 5373,80 | 347,68 |
| Котельная № 74К, Псков-ская ул., д. 28, секц. 6 | 1210,15 | 949,06 | 4035,34 | 261,09 | 1195,32 | 934,23 | 4035,34 | 261,09 |
| Котельная № 75К, Октябрьская ул., д. 10 | 1227,68 | 996,09 | 3579,48 | 231,59 | 1073,00 | 843,54 | 3546,51 | 229,46 |
| Котельная № 76К Октябрьская ул., д. 10 | 467,90 | 409,62 | 900,84 | 58,28 | 457,12 | 400,83 | 869,99 | 56,29 |
| Котельная № 77К, ул. Рах-манинова, д. 10 | 1836,44 | 1300,85 | 8278,00 | 535,59 | 1808,22 | 1272,59 | 8278,60 | 535,63 |
| Котельная № 78М, ул. 20 Января, д. 4а | 17140,33 | 13337,13 | 58782,05 | 3803,20 | 16410,84 | 12735,96 | 56798,70 | 3674,88 |
| Котельная № 79М, Мало-вишерская ул., д. 5, корп. 1 | 1842,42 | 1351,67 | 7584,94 | 490,75 | 1799,7 | 1349,95 | 6951,27 | 449,75 |
| Котельная № 7а, ул. Панкратова, д. 30, корп. 1 | 23683,75 | 23634,94 | 754,43 | 48,81 | 22645,33 | 22596,52 | 754,43 | 48,81 |
| Котельная № 8, ул. Гера-сименко-Маницына, д. 9а | 8523,26 | 8523,26 | 0 | 0 | 7719,67 | 7719,67 | 0 | 0 |
| Котельная № 80, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 99 | 3113,80 | 2263,92 | 13135,70 | 849,88 | 2938,96 | 2109,00 | 12827,89 | 829,96 |
| Котельная № 9, Хутын-ская ул., д. 1 | 1620,91 | 1620,91 | 0 | 0 | 2399,52 | 2399,52 | 0 | 0 |
| Котельная № 69, Нехин-ская ул., д. 1а (внутрихоз.) | 10180,58 | 9778,99 | 6206,93 | 401,59 | 9707,98 | 9306,39 | 6206,93 | 401,59 |
| Котельная № 27, Псков-ская ул., д. 50, Гидроме-лиоративный техникум (ГТМ) | 4978,69 | 4614,28 | 5719,85 | 364,41 | 4475,78 | 4095,03 | 5976,35 | 380,75 |
| Котельная № 15, п. Энер-гетиков + база площадки ПАО Акрон | 756,80 | 756,8 | 0 | 0 | 819,55 | 819,55 | 0 | 0 |
| Котельная № 5, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 181а (Новгородский район теплоснабжения ООО "ТК Новгородская") | 146,89 | 146,89 | 0 | 0 | 146,89 | 146,89 | 0 | 0»; |

позицию "ТЭЦ ПАО "ТГК-2" по Новгородской области" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Новгородская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» осуществляет теплоснабжение только промышленных предприятий, расположенных в Северном промышленном районе. Доля Новгородской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» в теплоснабжении Северного промышленного района  по разным оценкам составляет от 40 до 60 процентов. Остальная часть потребности в тепле восполняется вторичными ресурсами и собственными источниками промышленных предприятий, в частности котельными ПАО «Акрон».

Всего у Новгородской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» четыре потребителя тепловой энергии - ПАО «Акрон», ООО «Партнер Авто», ООО «РКП», ООО «ПГТ-СТРОЙ» (подключено в 2018 году через технологически связанные сети ПАО «Акрон»). В настоящее время единственным крупным потребителем тепловой энергии является ПАО «Акрон», доля отпуска тепла для нужд которого от общего отпуска составляет 99,5 процентов.

Таблица 1.6.5. Отпуск тепла потребителям Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Параметр | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 |

Ввиду того, что потребители Новгородской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» (ПАО «Акрон», ООО «Партнер Авто», ООО «РКП») подключены непосредственно к коллекторам (там же находится граница балансовой принадлежности), а ООО «ПГТ-СТРОЙ» подключено к сетям ПАО «Акрон», статью сетевых потерь выделять нецелесообразно по причине отсутствия на балансе Новгородской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» тепловых сетей. Весь отпуск потребляется потребителями в полном объеме.

В таблицах 1.6.6 и 1.6.7 приведены среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2022, 2023 годы.

Таблица 1.6.6. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2022 год, Гкал/ч

| Вид тепловой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 12 ата | 123,5 | 106,1 | 98,5 | 113,9 | 105,5 | 70 | 34,3 | 31,2 | 61,5 | 85,3 | 104,3 | 111,7 | 87 |
| Пар 27+40 ата | 178,2 | 160,8 | 146,3 | 145,3 | 117,6 | 147 | 152,2 | 158,2 | 63,7 | 145,6 | 135 | 146 | 148 |
| Горячая вода | 21,6 | 18,3 | 17,7 | 12,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 20,7 | 18,5 |

Таблица 1.6.7. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2023 год, Гкал/ч

| Вид тепловой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 12 ата | 110,2 | 106,1 | 97,7 | 86,8 | 44,4 | 52,0 | 48,2 | 62,9 | 46,0 | 87,3 | 138,7 | 136,6 | 84,6 |
| Пар 27+40 ата | 143,0 | 138,8 | 132,0 | 136,1 | 116,2 | 117,8 | 117,6 | 136,2 | 106,4 | 137,4 | 152,1 | 183,8 | 134,8 |
| Горячая вода | 20,6 | 20,6 | 16,8 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 16,7 | 22,2 | 8,6 |

Максимально достигнутые нагрузки суммарно по всем параметрам представлены в таблице 1.6.8. Максимум достигнутой нагрузки в горячей воде за период 2020-2023 годов составляет 45,9 Гкал/час при температуре наружного воздуха -9,7 °С.

Таблица 1.6.8. Суммарные максимально достигнутые нагрузки по всем параметрам

| Нагрузка | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная суточная, Гкал/сут. | 6961 | 9430 | 8722 | 9184 |
| Максимальная часовая, Гкал/час | 290 | 393 | 363 | 383»; |

в позиции "Прочие районы новой застройки":

после абзаца «Теплоснабжение реконструируемого здания Новгородского академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского, Великий Новгород, Великая ул., д. 14,  предполагается осуществить от существующей котельной № 13 с увеличением тепловой мощности на  0,852573 Гкал/час» дополнить абзацем следующего содержания:

"Теплоснабжение реконструируемых зданий ГОАУДО «Морской центр капитана Варухина Н.Г.», расположенных по адресу: Великий Новгород, Великая ул., д. 4, корп. 1, д. 4, корп. 2, д. 6, корп. 1, д. 8, корп. 1,   предполагается осуществить от существующей котельной № 13 с увеличением тепловой мощности на  0,4346 Гкал/час.»;

таблицу 1.6.21 изложить в следующей редакции:

Таблица 1.6.21. Тепловые нагрузки квартала 80 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  | 0,4346 |
| Потери 5 % |  |  |  | 0,02173 |
| Итого |  |  |  | 0,45633 |

1.6. В пункте 1.7:

таблицы 1.7.1 - 1.7.3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.7.1. Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2023 год, Гкал/час

| Параметр | Значение |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | 916,479 |
| --- | --- |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2023 год | 701,84 |

Таблица 1.7.2. Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2019 - 2023 годы

| Параметр | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1398392 | 1345758 | 1539190 | 1491685,51 | 1432468,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе расход на хозяйственные нужды |  | 18604 | 17019 | 17977 | 17867,21 | 18211,95 |
| Отпуск тепла потребителям | Гкал | 1379788 | 1328739 | 1521213 | 1473818,30 | 1414256,72 |
| в том числе потери в тепловых сетях |  | 119691 | 120817 | 120780 | 121747,33 | 121680,19 |
| Предъявлено тепловой энергии потребителям, всего | Гкал | 1260097 | 1207921 | 1400413 | 1277937,60 | 1239837,32 |
| в том числе отопление, вентиляция, теплоноситель |  | 1026566 | 977608 | 1164356 | 1128108,33 | 1092473,47 |
| ГВС |  | 233531 | 230313 | 236057 | 149829,27 | 147363,85 |
| Потреблено тепловой энергии | Гкал |  |  |  | 1352070,97 | 1292576,52 |
| в том числе отопление, вентиляция, теплоноситель |  |  |  |  | 1126032,21 | 1059749,05 |
| ГВС |  |  |  |  | 226038,76 | 232827,47 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 192,955 | 185,347 | 213,253 | 203,278 | 196,852 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 162,12 | 162,09 | 162,57 | 160,74 | 162,57 |

Таблица 1.7.3. Характеристики котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", по состоянию на 1 января 2024 года

| № котельной | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Подключенная мощность по договорам, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | ГВС | всего | отопление | вентиляция | ГВС | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 0 | 22,765 | 16,979 | 1,741 | 2,322 | 21,042 |
| 2 | 3,98 | 0 | 3,98 | 3,2257 | 0,754 | 0 | 3,9797 |
| 3а | 2,6 | 0 | 2,6 | 2,268 | 0,327 | 0 | 2,595 |
| 4 | 6,8 | 1,3 | 8,1 | 5,002 | 0 | 0,157 | 5,159 |
| 5 | 8,065 | 0 | 8,065 | 6,841 | 0,032 | 0,34 | 7,213 |
| 6 | 8,58 | 0 | 8,58 | 7,476 | 0,578 | 0,225 | 8,279 |
| 7а | 14,62 | 0 | 14,62 | 12,331 | 0,271 | 0,738 | 13,34 |
| 8 | 5,639 | 0 | 5,639 | 4,186 | 0 | 0,340 | 4,526 |
| 9 | 6,6 | 2,9 | 9,5 | 5,328 | 0,176 | 0,872 | 6,376 |
| 10 | 13 | 0 | 13 | 7,728 | 0,216 | 2,293 | 10,237 |
| 11М | 3,405 | 0 | 3,405 | 1,663 | 0,001 | 0,263 | 1,927 |
| 12 | 10,316 | 0 | 10,316 | 9,704 | 0 | 0 | 9,704 |
| 13 | 7,72 | 0 | 7,72 | 2,692 | 1,048 | 0,371 | 4,111 |
| 14 | 6,879 | 0 | 6,879 | 5,33 | 0 | 0,404 | 5,734 |
| 15 | 11,18 | 0 | 11,18 | 7,028 | 0,176 | 1,93 | 9,134 |
| 16 | 21,28 | 0 | 21,28 | 12,892 | 0,062 | 4,398 | 17,352 |
| 17 | 6,02 | 0 | 6,02 | 2,481 | 0 | 1,314 | 3,795 |
| 18 | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,545 | 0,075 | 0 | 0,62 |
| 19 | 2,15 | 0 | 2,15 | 1,287 | 0,147 | 0,385 | 1,819 |
| 20 | 12,09 | 0 | 12,09 | 10,392 | 0,24 | 0,311 | 10,943 |
| 21 | 4 | 0 | 4 | 1,701 | 0 | 0 | 1,701 |
| 22М | 1 | 0 | 1 | 0,427 | 0 | 0,450 | 0,877 |
| 23 | 7,2 | 2,15 | 9,35 | 5,226 | 0 | 0,117 | 5,343 |
| 24 | 11,352 | 0 | 11,352 | 7,476 | 0,834 | 0,753 | 9,063 |
| 25М | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,237 | 0 | 0 | 0,237 |
| 26 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,777 | 0 | 0,321 | 3,098 |
| 27 | 4,5 | 1,187 | 5,687 | 3,381 | 0,286 | 0,32 | 3,987 |
| 28М | 5,65 | 0 | 5,65 | 2,561 | 0,333 | 1,19 | 4,084 |
| 29 | 10,5 | 1,3 | 11,8 | 7,232 | 0,214 | 0,187 | 7,633 |
| 30 | 7,85 | 0 | 7,85 | 6,264 | 0 | 0 | 6,264 |
| 32М | 2,752 | 0 | 2,752 | 1,571 | 0 | 1,181 | 2,752 |
| 33 | 9,46 | 0 | 9,46 | 5,517 | 0 | 0,669 | 6,186 |
| 34 | 51,848 | 0 | 51,848 | 22,27 | 1,678 | 2,156 | 26,104 |
| 35 | 1,186 | 0 | 1,186 | 0,857 | 0 | 0,144 | 1,001 |
| 36 | 24,9 | 0 | 24,9 | 16,939 | 0,048 | 3,234 | 20,221 |
| 37 | 6,018 | 0 | 6,018 | 3,421 | 0,142 | 0,958 | 4,521 |
| 38 | 19,5 | 0 | 19,5 | 14,371 | 0,331 | 3,524 | 18,226 |
| 39 | 6,86 | 3,2 | 10,06 | 5,011 | 0,105 | 1,171 | 6,287 |
| 40 | 5,589 | 0 | 5,589 | 2,177 | 0,525 | 0,580 | 3,282 |
| 41 | 24,9 | 0 | 24,9 | 17,298 | 0,174 | 4,409 | 21,881 |
| 42 | 3,422 | 0 | 3,422 | 2,79 | 0 | 0,334 | 3,124 |
| 43а | 19,77 | 0 | 19,77 | 9,341 | 0,063 | 1,398 | 10,802 |
| 44 | 19,5 | 0 | 19,5 | 10,399 | 2,652 | 4,06 | 17,111 |
| 45 | 2,58 | 0 | 2,58 | 2,4 | 0 | 0 | 2,4 |
| 46а | 15,48 | 0 | 15,48 | 12,783 | 0 | 1,030 | 13,813 |
| 47М | 3,27 | 0 | 3,27 | 3,017 | 0,246 | 0 | 3,263 |
| 48 | 0,32 | 0 | 0,32 | 0,128 | 0,088 | 0,08 | 0,296 |
| 49 | 18,487 | 0 | 18,487 | 12,409 | 0,38 | 2,223 | 15,012 |
| 50а | 12,554 | 0 | 12,554 | 10,596 | 0 | 0,871 | 11,467 |
| 51 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,932 | 0,1 | 0 | 3,032 |
| 52М | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,491 | 0 | 0 | 0,491 |
| 53М | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,43 | 0 | 0,276 | 0,706 |
| 54 | 6,79 | 0 | 6,79 | 6,604 | 0,065 | 0 | 6,669 |
| 55М | 1,238 | 0 | 1,238 | 0,593 | 0 | 0,584 | 1,177 |
| 56М | 2,631 | 0 | 2,631 | 0,6052 | 1,237 | 0,722 | 2,564 |
| 57 | 14,62 | 0 | 14,62 | 8,664 | 1,662 | 1,529 | 11,855 |
| 58М | 0,430 | 0 | 0,430 | 0,165 | 0,084 | 0,165 | 0,414 |
| 59М | 0,809 | 0 | 0,809 | 0,758 | 0 | 0,051 | 0,809 |
| 60 | 8,9 | 2,52 | 11,42 | 9,669 | 0,19 | 0,987 | 10,846 |
| 61 | 10,83 | 0 | 10,83 | 5,885 | 0,067 | 1,980 | 7,932 |
| 62 | 17,5 | 0 | 17,5 | 12,362 | 0,088 | 1,113 | 13,563 |
| 63 | 56,265 | 0 | 56,265 | 31,321 | 0,869 | 3,585 | 35,775 |
| 64 | 25,227 | 0 | 25,227 | 14,515 | 1,673 | 2,862 | 19,05 |
| 65 | 8,942 | 0 | 8,942 | 7,112 | 0,048 | 0,578 | 7,738 |
| 66 | 10,316 | 0 | 10,316 | 4,434 | 0,332 | 1,354 | 6,12 |
| 67М | 2,494 | 0 | 2,494 | 1,134 | 0 | 1,099 | 2,233 |
| 68 | 10,83 | 0 | 10,83 | 8,51 | 0,112 | 0,555 | 9,177 |
| 69 | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,562 | 0,03 | 0,254 | 0,846 |
| 70 | 1,686 | 0 | 1,686 | 1,096 | 0 | 0,522 | 1,618 |
| 71 ЛБК | 206,67 | 0 | 206,67 | 122,186 | 11,17 | 28,163 | 161,519 |
| 72М | 2,236 | 0 | 2,236 | 0,818 | 0 | 1,102 | 1,920 |
| 73К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,537 | 0 | 0,334 | 0,871 |
| 74К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,358 | 0,036 | 0,457 | 0,851 |
| 75К | 0,756 | 0 | 0,756 | 0,346 | 0 | 0,372 | 0,718 |
| 76К | 0,578 | 0 | 0,578 | 0,299 | 0 | 0,11 | 0,409 |
| 77К | 1,926 | 0 | 1,926 | 0,631 | 0,149 | 0,739 | 1,519 |
| 78М | 12,9 | 0 | 12,9 | 6,869 | 0,187 | 2,025 | 9,081 |
| 79М | 1,548 | 0 | 1,548 | 0,375 | 0,024 | 0,687 | 1,086 |
| 80М | 2,124 | 0 | 2,124 | 0,83 | 0 | 1,03 | 1,86 |
| 81М | 4,987 | 0 | 4,987 | 1,006 | 0 | 0,464 | 1,47»; |

позицию "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Установленная тепловая мощность Новгородской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» на конец 2023 года в целом составляет 744 Гкал/час по котлам, 557 Гкал/час по отпускаемому теплу, в том числе 370 Гкал/час по отборам турбин.

Для обеспечения надежности снабжения паром потребителей по категории № 1 в схеме имеются РОУ-140/1,2-2,5 ата, производительность 150 т/ч – 1 шт., БРОУ-140/10-16 ата, производительность 250 т/ч – 1 шт, подключенные к общестанционному коллектору острого пара.

В таблице 1.7.7 представлен баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за период 2020 - 2023 годов.

Таблица 1.7.7. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2020 - 2023 годы

| Параметр | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1491814 1430115 61699 | 2078201 1991647 86554 | 2128395 2059470 68925 | 1 997 348 1 922 152 75 196 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 2483 0 2483 | 3946 0 3946 | 3010 0 3010 | 3686 0 3686 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 |

В таблице 1.7.8 представлены данные об установленных и подключенных нагрузках Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за период 2020-2023 годов.

Таблица 1.7.8. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2020 - 2023 годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2023 году | Гкал/час | 383 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 353 |
| горячая вода |  | 30 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2023 году | % | 41,24»; |

1.7. В пункте 1.8 таблицу 1.8.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.8.1. Сравнение балансов

| № котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Фактическая подключенная нагрузка, Гкал/ч | Загрузка котельной по факту, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 3,98 | 3,9797 | 100 |
| 3а | 2,6 | 2,595 | 99,8 |
| 4 | 8,1 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 8,065 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 8,58 | 8,279 | 96,5 |
| 7a | 14,62 | 13,34 | 91,2 |
| 8 | 5,639 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 9,5 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 13 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 3,405 | 1,927 | 56,6 |
| 12 | 10,316 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 7,72 | 4,111 | 53,3 |
| 14 | 6,879 | 5,734 | 83,4 |
| 15 | 11,18 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 21,28 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 6,02 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 0,62 | 0,62 | 100 |
| 19 | 2,15 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 12,09 | 10,943 | 90,5 |
| 21 | 4 | 1,701 | 42,5 |
| 22М | 1 | 0,877 | 87,7 |
| 23 | 9,35 | 5,343 | 57,1 |
| 24 | 11,352 | 9,063 | 79,8 |
| 25М | 0,912 | 0,237 | 26,0 |
| 26 | 4,3 | 3,098 | 72 |
| 27 | 5,687 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 5,65 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 11,8 | 7,633 | 64,7 |
| 30 | 7,85 | 6,264 | 79,8 |
| 32М | 2,752 | 2,752 | 100 |
| 33 | 9,46 | 6,186 | 65,4 |
| 34 | 51,848 | 26,104 | 50,3 |
| 35 | 1,186 | 1,001 | 84,4 |
| 36 | 24,9 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 6,018 | 4,521 | 75,1 |
| 38 | 19,5 | 18,226 | 93,5 |
| 39 | 10,06 | 6,287 | 62,5 |
| 40 | 5,589 | 3,282 | 58,7 |
| 41 | 24,9 | 21,881 | 87,9 |
| 42 | 3,422 | 3,124 | 91,3 |
| 43a | 19,77 | 10,802 | 54,6 |
| 44 | 19,5 | 17,111 | 87,7 |
| 45 | 2,58 | 2,4 | 93,0 |
| 46a | 15,48 | 13,813 | 89,3 |
| 47М | 3,27 | 3,263 | 99,8 |
| 48 | 0,32 | 0,296 | 92,6 |
| 49 | 18,487 | 15,012 | 81,2 |
| 50а | 12,554 | 11,467 | 91,3 |
| 51 | 4,3 | 3,032 | 70,5 |
| 52М | 0,62 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 0,912 | 0,706 | 77,4 |
| 54 | 6,79 | 6,669 | 98,2 |
| 55М | 1,238 | 1,177 | 95,1 |
| 56М | 2,631 | 2,564 | 97,5 |
| 57 | 14,62 | 11,855 | 81,1 |
| 58М | 0,430 | 0,414 | 96,3 |
| 59М | 0,809 | 0,809 | 100 |
| 60 | 11,42 | 10,846 | 95 |
| 61 | 10,83 | 7,932 | 73,2 |
| 62 | 17,5 | 13,563 | 77,5 |
| 63 | 56,265 | 35,775 | 63,6 |
| 64 | 25,227 | 19,05 | 75,5 |
| 65 | 8,942 | 7,738 | 86,5 |
| 66 | 10,316 | 6,12 | 59,3 |
| 67М | 2,494 | 2,233 | 89,5 |
| 68 | 10,83 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 0,912 | 0,846 | 92,8 |
| 70 | 1,686 | 1,618 | 96,0 |
| 71 ЛБК | 206,67 | 161,519 | 78,2 |
| 72М | 2,236 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 0,988 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 0,988 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 0,756 | 0,718 | 95 |
| 76К | 0,578 | 0,409 | 70,8 |
| 77К | 1,926 | 1,519 | 78,9 |
| 78 | 12,9 | 9,081 | 70,4 |
| 79М | 1,548 | 1,086 | 70,2 |
| 80М | 2,124 | 1,86 | 87,6 |
| 81М | 4,987 | 1,47 | 29,5»; |

1.8. Позицию "Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов и газовых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Турбоагрегат | Стан-цион-ный номер | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/час |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Температура острого пара, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/ч | отопитель-ных отборов | промыш-ленных отборов |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТ-50-9,0/1,28 | 1 | Ленинградский металлический завод, | 1968 | 53 | 85 | 55 | 30 | 90 | 510 |
| T-60-130 | 2 | Ленинградский металлический завод, Россия | 1969 | 60 | 100 | 100 | 0 | 130 | 540 |
| ПТ-80/100-130/13 | 3 | Ленинградский металлический завод, Россия | 1985 | 80 | 185 | 70 | 115 | 130 | 540 |
| ГТЭ-160 | 4 | Ленинградский металлический завод, Россия | 2012 | 168 | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  |  | 361 | 370 | 225 | 145 | - | - |

Технические характеристики энергетических котлоагрегатов и котлов-утилизаторов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Марка котла | Стан-ционный номер | Год ввода | Производительность, т/час | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура, °C | основное | резервное |
| ТП-87 | 2 | 1969 | 420 | 135 | 545 | газ природный | уголь |
| ТП-87 | 3 | 1970 | 420 | 135 | 545 | газ природный | уголь |
| ТП-87 | 4 | 1984 | 420 | 135 | 545 | газ природный | уголь |
| П-137 | 5 | 2012 | 275 | 100 | 509 | газ сжигается в газовой турбине ГТЭ-160, основным и резервным топливом для блока ПГУ является природный газ |  |
| Итого | 4 шт. | - | 1 535 | - | - | - | - |

Технические характеристики редукционно-охладительной установки (далее - РОУ) источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Тип | Производительность, т/час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| БРОУ 140/10-16 ата | 250 | 1968 |
| РОУ 140/27 ата | 65 | 2019 |
| РОУ 140/27 ата | 65 | 2018 |
| РОУ 140/40 ата | 120 | 2021 |
| РОУ 140/40 ата | 60 | 2017 |
| РОУ 140/40 ата | 60 | 2019 |
| РРОУ 140/1,2 ата | 150 | 2019 |
| РОУ 90/40 ата | 40 | 1968 |
| РОУ 90/27 ата | 43 | 1968 |
| БРОУ 90/10-16 ата | 115 | 1968 |
| РУ 7,5/1,2 ата | 50 | 1968 |
| Итого | 898 |  |

Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |

| 2017 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2019 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2020 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2021 | 361 | 361 | 523 | 370 |
| 2022 | 361 | 361 | 557 | 370 |
| 2023 | 361 | 361 | 557 | 370 |

Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Год | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Ограничения установленной тепловой мощ-ности, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Расчетное потребле-ние тепловой мощ-ности на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |

| 2017 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2019 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2020 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2021 | 370 | 153 | 523 | - | 523 | 26 | 497 |
| 2022 | 370 | 187 | 557 | - | 557 | 26 | 531 |
| 2023 | 370 | 187 | 557 | - | 557 | 26 | 531 |

Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Станцион-ный номер | Тип котлоагре-гата | Год ввода в эксплуата-цию | Парковый ресурс, часов | Наработка на конец 2022 года, часов | Год достижения паркового ресурса | Назначен-ный ресурс, часов | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТП-87 | 1969 | 225 000 | 246 142 | 2020 | 268476 | 2 | 2026 |
| 3 | ТП-87 | 1970 | 300 000 | 215 362 | 2038 | - | - | - |
| 4 | ТП-87 | 1984 | 300 000 | 209 289 | 2035 | - | - | - |
| 5 | П-137 | 2012 | 200 000 | 82 276 | 2039 | - | - | - |

Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Стан-цион-ный номер | Тип турбо-агрегата | Год ввода в эксплуата-цию | Парковый ресурс, часов | Наработка на 01.01.2022, часов | Год достижения паркового ресурса | Норматив-ное коли-чество пусков | Количество пусков | Назначен-ный ресурс, часов | Количество продлений | Год дости-жения на- значенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-50-9,0/1,28 | 1968 | 220000 | 381842 | 1998 | 600 | 332 | 416178 | 5 | 2027 |
| 2 | T-60-130 | 1969 | 220000 | 148648 | 2045 | 600 | 289 |  | - | - |
| 3 | ПТ-80/100-130/13 | 1985 | 220000 | 239303 | 2020 | 600 | 268 | 282464 | 2 | 2030 |
| 4 | ГТЭ-160 | 2012 | 100000 | 86885 | 2026 | 3000 | 131 | - | - | - |

Состав и состояние оборудования теплофикационных установок источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| № п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПСГ-1 | ПСГ-1300-3-8-2 | ОАО "Уралхиммаш" | 1985 |
| 2 | ПСГ-2 | ПСГ-1300-3-8-2 | ОАО "ЛМЗ" | 1985 |
| 3 | ОБ-1 | ПСВ - 315-14-23 | ОАО "Саратовский завод тяжелого машиностроения" | 1968 |
| 4 | ОБ-2 | ПСВ - 315-14-23 | ОАО "Саратовский завод тяжелого машиностроения" | 1968 |

Характеристики теплообменников теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Тип | Мощность, Гкал/час (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| ПСГ-1300-3-8-2 | 55 | 3000 |
| ПСГ-1300-3-8-2 | 55 | 3000 |
| ПСВ - 315-14-23 | 45 | 1130 |
| ПСВ - 315-14-23 | 45 | 1130 |

Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, м3/час | Напор, м водного столба | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН-1, 2 | 12СД-10*2 | 790 | 90 | 320 | 2 |
| СН-3 | СЭ800-100 | 800 | 100 | 320 | 1 |
| СН-4 | ЦН400-105 | 450 | 105 | 160 | 1 |
| 3СН-1А, 1 Б | Д3200-55 | 2500 | 33 | 400 | 2 |
| 3СН-2А, 2Б, 2В | СЭ1250-70 | 1250 | 70 | 320 | 3 |

Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Годы | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 33 | 53 |
| 2019 | 33 | 45 |
| 2020 | 35 | 57 |
| 2021 | 46 | 59 |
| 2022 | 44 | 61 |
| 2023 | 41 | 49 |

Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| № п/п | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В 2023 году прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" не происходило.

Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, часов | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |

Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка угля | калорийность, Qнр, ккал/кг | зольность, Aр, % | влажность, Wр, % | приход, т | расход (сожжено), т | остаток, т |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | 0 | 220(20) | 11350 |
| 2020 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | 0 | 0 | 11350 |
| 2021 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | 0 | 0 | 11350 |
| 2022 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | 0 | 0 | 11350 |
| 2023 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | 0 | 0 | 11350 |

Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг | влажность, средняя за год, Wр, % | приход, т | расход, т | остаток, т |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |

На Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" жидкое топливо не используется.

Эксплуатационные показатели источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн. кВтхч | 1814,0 | 1857,751 | 1941,468 | 1537,696 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды | млн. кВтхч | 100,026 | 118,311 | 124,447 | 111,384 |
| в том числе расход электрической энергии на ТФУ | млн. кВтхч | 2,716 | 3,040 | 2,661 | 2,801 |
| Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн. кВтхч | 1713,979 | 1739,440 | 1817,021 | 1426,312 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ в том числе: | тыс. Гкал | 1491,814 | 2078,201 | 2128,395 | 1997,348 |
| из производственных отборов | тыс. Гкал | 413,478 | 531,274 | 549,926 | 545,961 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 58,028 | 50,634 | 59,192 | 55,455 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из ПВК | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из РОУ | тыс. Гкал | 1020,311 | 1496,293 | 1519,277 | 1395,932 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВтхч | 2 291 | 2609 | 2686 | 2473 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период в том числе: | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| с паром | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 4156 | 4847 | 5215 | 3802 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 13,280 | 17,303 | 15,664 | 15,063 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электри-ческой энергии группой турбо-агрегатов | ккал/кВтхч | 2325 | 2646 | 2349 | 2299 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г/кВтхч | 286,418 | 286,182 | 287,191 | 296,118 |
| Отношение отпуска тепловой энер-гии с отработавшим паром к полно-му отпуску тепловой энергии от ТЭЦ | % | 32 | 28 | 29 | 30 |
| Удельная теплофикационная выра-ботка в том числе: | кВтхч/Гкал | 213 | 246 | 248,63 | 253 |
| с паром производственных отборов | кВтхч/Гкал | 208 | 219 | 222,78 | 227 |
| с паром теплофикационных от-боров | кВтхч/Гкал | 267 | 317 | 302,16 | 314 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу | млн. кВтхч | 375,303 | 448,167 | 616,048 | 559,289 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн. кВтхч | 1438,702 | 1409,584 | 1325,420 | 978,407 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии в том числе: | г/кВтхч | 286,418 | 286,182 | 287,191 | 296,118 |
| по теплофикационному циклу | г/кВтхч | 195,194 | 195,310 | 204,163 | 188,978 |
| по конденсационному циклу | г/кВтхч | 309,100 | 313,936 | 325,509 | 357,667 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 169,836 | 165,966 | 164,509 | 161,748 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 744,277 | 842,707 | 871,971 | 745,423»; |

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топ-лива, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, тонн натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск элект-рической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| в том числе уголь кузнец-кий марки Т | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| Газ | - | 637 755 | 637 755 | 637 755 | 745 423 | - | 8 182 |
| Нефтетопливо | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  | - | - | 745 423 | - | - |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| в том числе уголь кузнец-кий марки Т | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| Газ | - | 747 248 | 747 248 | 747 248 | 871 971 | - | 8 168 |
| Нефтетопливо | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 871 971 | - | - |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| в том числе уголь кузнец-кий марки Т | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| Газ | - | 727497 | 727497 | 727497 | 842707 | - | 8 109 |
| Нефтетопливо | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 842707 | - | - |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| в том числе уголь кузнец-кий марки Т | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| Газ | - | 639456 | 639456 | 639456 | 744277 | - | 8 147 |
| Нефтетопливо | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 744277 | - | - |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 11570 | - | 220 | 20 | 15 | 11350 | 5315 |
| в том числе уголь кузнец-кий марки Т | 11570 | - | 220 | 20 | 15 | 11350 | 5315 |
| Газ | - | 516895 | 516895 | 516895 | 598738 | - | 8108 |
| Нефтетопливо | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 598753 | - | - |

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (с НДС):

| Наименование показателя | 2019 год (фактический) | 2020 год (фактический) | 2021 год (фактический) | 2022 год (фактический) | 2023 год (фактический) | 2024 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляе-мой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего в том числе: | 1381,1 | 1489,331 | 2074,255 | 2125,385 | 1993,662 | 2172,289 |
| с коллекторов источника непосредст-венно потребителям, тыс. Гкал | 1378,9 | 1487,518 | 2071,299 | 2123,154 | 1992,804 | 2169,834 |
| в паре, тыс. Гкал | 1313,7 | 1428,302 | 1988,691 | 2057,239 | 1921,294 | 2099,105 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 65,2 | 59,216 | 82,608 | 65,915 | 71,510 | 70,729 |
| с коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 2,231 | 1,813 | 2,956 | 2,231 | 0,858 | 2,455 |
| в паре, тыс. Гкал | 2,231 | 1,813 | 2,956 | 2,231 | 0,858 | 2,455 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционные (подконтрольные) рас-ходы, тыс. руб. | 277924 | 186844 | 200678 | 237886 | 250791 | 291365 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 189260 | 157109 | 201098 | 259870 | 269015 | 182822 |
| Расходы на приобретение (производст-во) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 984463 | 1118521 | 1571238 | 1674351 | 1706 830 | 2078121 |
| Прибыль, тыс. руб. | 19389 | 18587 | 20886 | 21481 | 21700 | 22064 |
| Итого необходимая валовая выручка без НДС, тыс. руб. | 1456142 | 1483512 | 2009356 | 2199249 | 2270957 | 2606491 |
| Итого необходимая валовая выручка с НДС, тыс. руб. (справочно) | 1747370 | 1780214 | 2411228 | 2639099 | 2725148 | 3127789 |

В зоне деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" в Великом Новгороде один источник тепловой энергии - Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2". Покупная тепловая энергия и теплоноситель у ПАО "ТГК-2" отсутствуют, тепловые сети отсутствуют. В связи с вышеуказанным таблицы пунктов 19.2 - 19.4 приложения № 19 к методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 N 212, для ПАО "ТГК-2" не заполняются.

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО «ТГК-2» за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал:

для ПАО «ТГК-2» на территории Великого Новгорода органом тарифного регулирования установлены следующие тарифы с календарной разбивкой:

- двухставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) с дифференциацией ставок на тепловую энергию по параметрам;

- одноставочный тариф на теплоноситель (пар).

Иные виды тарифов в сфере теплоснабжения и средние тарифы для ПАО «ТГК-2» органом тарифного регулирования не устанавливаются.

Информация об утвержденных тарифах на услуги ПАО "ТГК-2":

| № п/п | Наименование | 2020 год (утверждено) | 2021 год (утверждено) | 2022 год (утверждено с 01.01.2022 по 30.11.2022) | 2022 год (утверждено с 01.12.2022 по 31.12.2022) | 2023 год (утверждено) | 2024 год (утверждено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одноставочный тариф, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Двухставочный тариф |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал: |  |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие: |  |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода | 706,41 | 778,75 | 800,27 | - | 947,13 | 703,85 |
|  | отборный пар давле-нием от 7 до 13 кг/см2 | 649,82 | 677,62 | 745,98 | - | 864,09 | 857,04 |
|  | острый и редуцирован-ный пар | 742,11 | 794,36 | 791,94 | - | 944,65 | 944,65 |
|  | второе полугодие: |  |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода | 883,53 | 807,10 | 834,86 | 947,13 | 947,13 | 820,48 |
|  | отборный пар давле-нием от 7 до 13 кг/см2 | 677,62 | 801,98 | 801,33 | 864,09 | 864,09 | 962,43 |
|  | острый и редуцирован-ный пар | 794,36 | 791,94 | 843,06 | 944,65 | 944,65 | 1023,29 |
| 2.2. | Ставка за содержание тепловой мощности в месяц, тыс. руб./Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие | 75,41829 | 79,43635 | 94,77471 | - | 98,72628 | 98,72628 |
|  | второе полугодие | 79,43635 | 94,77471 | 94,81627 | 98,72628 | 98,72628 | 116,72669 |
| 3. | Тариф на теплоноситель (пар), руб./м3 |  |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие | 49,54 | 46,96 | 46,96 | - | 64,66 | 64,66 |
|  | второе полугодие | 49,54 | 46,96 | 50,36 | 64,66 | 64,66 | 89,68 |

Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", тыс. Гкал 
(фактически):

| Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО "ТГК-2" по Великому Новгороду | 1414,05 | 1381,1 | 1489,3 | 2074,3 | 2125,4 | 1993,7 |

Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" 
(без НДС), руб./Гкал (фактически):

| Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО "ТГК-2" по Великому Новгороду | 961,58 | 976,61 | 976,99 | 966,05 | 993,39 | 1090,82»; |

Фактические показатели частоты повреждаемости системы теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности 
ООО "ТК Новгородская" за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1 км/год в том числе: | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,14 |
| отопительный период, 1 км/о.п. | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,14 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1 км/год | 0,20 | 0,29 | 0,20 | 0,20 | 0,2 | 0,2 |
| Повреждения в распределительных сетях систем отопления, 1 км/год в том числе: | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,14 |
| отопительный период, 1 км/о.п. | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,14 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1 км/год | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), 1 км/год | 0,78 | 1,53 | 1,27 | 1,25 | 1,2 | 1,19 |
| Всего повреждений в тепловых сетях, 1 км/год | 3,09 | 2,75 | 2,38 | 2,34 | 2,30 | 2,29 |

Фактические показатели восстановления в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности 
ООО "ТК Новгородская" за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,33 | 6,25 | 6,2 | 6,18 | 6,15 | 6,14 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях отопления, час | 5,5 | 5,33 | 5,3 | 5,28 | 5,25 | 5,24 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), час | 3,95 | 3,8 | 3,78 | 3,75 | 3,7 | 3,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,915 | 5,79 | 5,75 | 5,73 | 5,7 | 5,7 |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне действия ООО "ТК Новгородская" за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал | 118,53 | 110,73 | 106,07 | 108,95. | 105,02 | 105,01". |

2. В разделе 2:

2.1. В пункте 2.4 таблицу 2.4.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2.4.1. Полезный отпуск тепловой энергии и теплоносителя Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" на 2025 год3

| № п/п | Потребитель | Тепловая энергия, Гкал |  |  |  |  | Теплоноситель, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | пар | пар 12 ата | пар 27+40 ата | горячая вода |  |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии в том числе: | 2 172 053 | 2 100953 | 728 953 | 1 372 000 | 71 100 | 2 860 790 |
|  | ПАО "Акрон" | 2 162 000 | 2 092 000 | 720 000 | 1 372 000 | 70 000 | 2 848 000 |
|  | ООО "Росконсервпродукт" | 7 105 | 7 105 | 7 105 | - | - | 10 150 |
|  | ООО "Трест-2" | 1100 | - | - | - | 1100 | - |
|  | ООО "ПГТ-СТРОЙ" | 1848 | 1848 | 1848 | - | - | 2640 |

_______________________________

3 С учетом установленной тепловой мощности на 2025 год - 557 Гкал/час.";

2.2. В пункте 2.5 в позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" таблицу 1.5.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.5.4. Баланс тепловой энергии, вырабатываемой Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", Гкал

| Параметр | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | 1491814 1430115 61699 | 2078201 1991647 86554 | 2128395 2059470 68925 | 1 997 348 1 922 152 75 196 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | 2483 0 2483 | 3946 0 3946 | 3010 0 3010 | 3686 0 3686 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 |

3. В разделе 4:

3.1. В подпункте 4.3.6 таблицу 4.3.6 изложить в следующей редакции:

"Таблица 4.3.6. Технико-экономические показатели Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2023  год

| Наименование показателя | Величина |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность, в том числе: электрическая, МВт тепловая, Гкал/час | 361 557 |
| --- | --- |
| Максимальная часовая тепловая нагрузка, Гкал/час | 383 |
| Годовая выработка электроэнергии, млн. кВтхч в том числе по теплофикационному циклу | 1537,7 559,3 |
| Годовой отпуск электроэнергии, млн. кВтхч | 1426,3 |
| Годовой отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 1997,3 |
| Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т. | 745,4 |
| Годовой расход натурального топлива по видам: газ, млн. н.м³ уголь, тыс. т н.т. | 637,8 0 |
| Удельный расход условного топлива: на отпуск электроэнергии, г.у.т./кВтхч на отпуск теплоэнергии, кг у.т./Гкал | 296,1 161,7 |

3.2. Пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«В 2024 году планируется произвести замену котла КВ-ГМ-3,48-95Н (Смоленск-3) № 2 в котельной № 62 на котел КВ-ГМ-3,48-115Н (Смоленск-3).»

4. В разделе 5 пункт 5.2 дополнить абзацами следующего содержания:

«В 2023 - 2024 годах планируется выполнить реконструкцию (техническое перевооружение) котельной № 20 по Никольской ул., д. 14, на сумму 161 402,00 руб. с НДС.

В 2024 году планируется выполнить техническое перевооружение котельной № 62 с заменой котла на сумму 7 000 тыс. руб. с НДС.

С 2024 по 2026 год планируется произвести замену магистральной тепловой сети диаметром 800 мм от котельной № 71 (ЛБК) до тепловой камеры УТ-4 со сменой типа тепловой изоляции на сумму: в 2024 году – 145 508 тыс. руб. с НДС, в 2025 году – 224 000 тыс. руб. с НДС, в 2026 году – 224 000 тыс. руб. с НДС.

В 2024 году планируется произвести замену 358 м подающего надземного трубопровода тепловой сети и 442 м обратного надземного трубопровода тепловой сети,  114 м подземного канального трубопровода тепловой сети в двухтрубном исчислении.

В 2024, 2025 годах планируется произвести реконструкцию котла-утилизатора П-137, станционный номер 5 (инв. № 508040715) с заменой правого и среднего модулей испарителя низкого давления ПГУ-210 Новгородская ТЭЦ (2-3 этап) на сумму 63 548 тыс.руб.».

5. В разделе 6 в пункте 6.1:

5.1. Позицию ООО "ТК Новгородская" изложить в следующей редакции:

"ООО "ТК Новгородская"

Основным видом топлива является природный газ со средней теплопроводной способностью 8100 ккал/мм3.

Объемы потребления основного топлива котельными, эксплуатируемыми ООО "ТК Новгородская", представлены 
в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. Объемы потребления топлива  котельными, эксплуатируемыми ООО "ТК Новгородская"

| Номер котель-ной | 2019 год (газ, м3) | 2020 год (газ, м3) | 2021 год (газ, м3) | 2022 год (газ, м3) | 2023 год (газ, м3) | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КПД расчетный среднегодовой, % | удельный расход топлива, т.у.т./Гкал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6370639 | 6114542 | 6971207 | 6540818 | 5967164 | 85,3 | 0,167 |
| 2 | 66015 | 14284 | 117435 | 58752 | 61966 | 0 | 0 |
| 3а | 767447 | 546620 | 736001 | 536621 | 508748 | 89,9 | 0,159 |
| 4 | 1257489 | 1218382 | 1652943 | 1384783 | 1414317 | 87,4 | 0,163 |
| 5 | 1583446 | 1568048 | 1929807 | 1751411 | 1688388 | 89,9 | 0,159 |
| 6 | 1618420 | 1579683 | 2009075 | 1842697 | 1687906 | 92,9 | 0,154 |
| 7a | 3534432 | 3295699 | 4062890 | 3938105 | 3780725 | 87,6 | 0,163 |
| 8 | 1173026 | 1048030 | 1406534 | 1361242 | 1272167 | 89,5 | 0,160 |
| 9 | 1761734 | 1719318 | 2125225 | 1989280 | 1901818 | 68,2 | 0,209 |
| 10 | 2796971 | 2594209 | 3257181 | 3727030 | 2699922 | 96,4 | 0,148 |
| 11М | 317104 | 291435 | 315456 | 307315 | 322748 | 86,4 | 0,165 |
| 12 | 2230199 | 2255271 | 2762929 | 2556275 | 2449066 | 93,9 | 0,152 |
| 13 | 728322 | 674619 | 842147 | 776466 | 669643 | 86,6 | 0,165 |
| 14 | 1369922 | 1283068 | 1592413 | 1671521 | 1712327 | 84,4 | 0,169 |
| 15 | 2437672 | 2333710 | 2606617 | 2663044 | 2543469 | 92,7 | 0,154 |
| 16 | 5223797 | 4963105 | 5699015 | 5283622 | 5165507 | 85,9 | 0,166 |
| 17 | 1039117 | 1026088 | 1170386 | 1120232 | 1083341 | 88,8 | 0,161 |
| 18 | 181958 | 173599 | 224687 | 190237 | 181574 | 88,7 | *0,161 |
| 19 | 455809 | 441420 | 501289 | 476541 | 446240 | 92,0 | 0,155 |
| 20 | 1332231 | 1220380 | 1543405 | 1465168 | 1655300 | 83,0 | 0,172 |
| 21 | 1035005 | 972413 | 1050771 | 917979 | 703168 | 88,7 | 0,161* |
| 23 | 1598523 | 1452321 | 1784766 | 1726632 | 1653932 | 77,9 | 0,183 |
| 24 | 2361503 | 2253922 | 2517245 | 2289110 | 2202217 | 90,4 | 0,158 |
| 25М | 66957 | 64363 | 77213 | 56979 | 52546 | 88,7 | 0,161* |
| 26 | 668894 | 647219 | 763402 | 704722 | 724941 | 96,0 | 0,149 |
| 27 | 1022729 | 991416 | 1268522 | 1215843 | 1144947 | 75,6 | 0,189 |
| 28М | 1194975 | 1193382 | 1378304 | 1331471 | 1273903 | 87,9 | 0,163 |
| 29 | 2060703 | 1897562 | 2590036 | 2456997 | 2357365 | 80,8 | 0,177 |
| 30 | 2063866 | 1831114 | 1936708 | 2013374 | 1929044 | 82,2 | 0,174 |
| 31 | 1386847 | 1271668 | 1597169 | 1563842 | 1131303 | 90,1 | 0,159 |
| 32М | 560596 | 548921 | 637331 | 600737 | 567971 | 89,8 | 0,159 |
| 33 | 2166000 | 1852335 | 2269595 | 2099980 | 1974700 | 84,1 | 0,170 |
| 34 | 8792469 | 8150588 | 8963020 | 8632214 | 8173850 | 87,6 | 0,163 |
| 35 | 163601 | 101751 | 162882 | 201791 | 202949 | 87,3 | 0,164 |
| 36 | 5896901 | 5851705 | 6346710 | 6018004 | 5692511 | 81,5 | 0,175 |
| 37 | 1059254 | 1057199 | 1142648 | 1079298 | 1024569 | 91,0 | 0,157 |
| 38 | 4942131 | 5044611 | 5558392 | 5135361 | 5171950 | 80,5 | 0,177 |
| 39 | 1934365 | 2139963 | 1850751 | 1483398 | 1547613 | 88,7 | 0,161* |
| 40 | 716909 | 800614 | 982990 | 916168 | 909882 | 96,0 | 0,149 |
| 41 | 6578711 | 6482805 | 7442617 | 7240790 | 7155538 | 89,3 | 0,160 |
| 42 | 1070460 | 918267 | 886436 | 758733 | 723576 | 94,9 | 0,151 |
| 43a | 3775415 | 3746373 | 4271247 | 4046949 | 3871301 | 79,0 | 0,181 |
| 44 | 4326734 | 4164946 | 5071759 | 4707183 | 4776270 | 81,6 | 0,175 |
| 45 | 560762 | 558827 | 667896 | 628646 | 622145 | 89,2 | 0,160 |
| 46 | 1029876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46a | 2562621 | 3741616 | 4071308 | 3905332 | 3826566 | 94,3 | 0,152 |
| 47М | 553705 | 538302 | 608314 | 565493 | 564586 | 88,7 | 0,161* |
| 48 | 40368 | 33691 | 53443 | 86312 | 91603 | 92,0 | 0,155 |
| 49 | 5052716 | 4268951 | 4597824 | 4282833 | 4168788 | 95,0 | 0,150 |
| 50а | 3096816 | 3142557 | 3737665 | 3484497 | 3163781 | 93,5 | 0,153 |
| 51 | 678234 | 644545 | 792498 | 763013 | 813477 | 86,3 | 0,165 |
| 52М | 101739 | 88336 | 146196 | 128758 | 126761 | 91,2 | 0,157 |
| 53М | 171546 | 156625 | 193958 | 182879 | 173089 | 91,5 | 0,156 |
| 54 | 1603159 | 1440254 | 1662990 | 1603831 | 1500609 | 92,5 | 0,154 |
| 55М | 197472 | 180154 | 225987 | 202963 | 198031 | 92,1 | 0,155 |
| 56М | 0 | 56869 | 278770 | 256428 | 248975 | 92,5 | 0,154 |
| 57 | 2712256 | 2839503 | 3282579 | 3252200 | 3168572 | 87,0 | 0,164 |
| 58М | 0 | 0 | 20679 | 58534 | 51606 | 98,9 | 0,144 |
| 59М | 192077 | 174113 | 212224 | 209534 | 212824 | 78,1 | 0,183 |
| 60 | 3184649 | 2965884 | 3710079 | 3416994 | 3226543 | 90,4 | 0,158 |
| 61 | 1969770 | 2046497 | 2285551 | 2244324 | 2172203 | 91,3 | 0,156 |
| 62 | 3647247 | 3518759 | 3991395 | 3716364 | 3683322 | 85,8 | 0,166 |
| 63 | 9968338 | 10097412 | 11218593 | 10750623 | 10109550 | 87,1 | 0,164 |
| 64 | 5442491 | 5271687 | 5987661 | 5555446 | 5440100 | 78,1 | 0,183 |
| 65 | 2083246 | 1964990 | 2256253 | 2152172 | 2065257 | 88,6 | 0,161 |
| 66 | 1600150 | 1448546 | 1672035 | 1552804 | 1462965 | 88,5 | 0,161 |
| 67М | 360311 | 334172 | 438568 | 414610 | 407421 | 92,0 | 0,155 |
| 68 | 2227073 | 2224758 | 2678060 | 2517506 | 2384786 | 97,2 | 0,147 |
| 69 | 137030 | 149181 | 185333 | 172920 | 173363 | 99,0 | 0,144 |
| 70 | 510631 | 477849 | 579500 | 532893 | 496188 | 87,9 | 0,162 |
| 71 ЛБК | 47232673 | 44686912 | 50753642 | 48253341 | 48060496 | 88,5 | 0,161 |
| 72М | 335157 | 309789 | 376789 | 361842 | 352467 | 94,8 | 0,151 |
| 73К | 204286 | 202902 | 240067 | 222944 | 201875 | 94,0 | 0,152 |
| 74К | 185209 | 186648 | 211336 | 196977 | 182057 | 89,1 | 0,160 |
| 75К | 147344 | 150747 | 172696 | 162350 | 158675 | 97,8 | 0,146 |
| 76К | 52318,001 | 48990 | 66712 | 59268 | 57381 | 88,7 | 0,161* |
| 77К | 257387 | 246173 | 286279 | 274172 | 275821 | 95,7 | 0,149 |
| 78 | 2598184 | 2798759 | 2879406 | 2780730 | 2916963 | 87,7 | 0,163 |
| 79М | 0 | 0 | 0 | 121911 | 277730 | 92,1 | 0,155 |
| 80М | 428721 | 415985 | 484700 | 480135 | 477231 | 88,2 | 0,162 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245504 | 90,8 | 0,157 |
| 15 | 28480 | 26974 | 29282 | 28114 | 24459 | 78,5 | 0,182 |
| 27 | 154991 | 72316 | 106250 | 113306 | 109208 | 88,7 | *0,161 |

В таблице помимо потребления топлива представлены показатели среднегодового КПД котельных, рассчитанного по отчетным данным ООО "ТК Новгородская", а также показатели удельного расхода условного топлива.

У ряда котельных значение КПД, определенное по представленным данным, выходит за пределы реальных значений 
(более 100 процентов). Причина в том, что в таблице ТЭР по всем котельным выработка расчетная, которая состоит из объемов реализации, нормативных потерь и расчетных собственных нужд. Реализация складывается из объемов потребления тепловой энергии, определенных расчетным способом на основании договорных нагрузок, и из фактических значений, определенных по показаниям узлов учета тепловой энергии, установленных у потребителей. Таким образом, показатели работы котельных зависят от степени оснащенности потребителей узлами учета тепловой энергии и от их надлежащей эксплуатации. Удельный расход топлива этих котельных принят 0,161 т.у.т./Гкал, как средний по всем котельным ООО "ТК Новгородская".

5.2. Позицию "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

«Новгородская ТЭЦ ПАО «ТГК-2»

Виды используемого топлива Новгородской ТЭЦ  ПАО «ТГК-2»: природный газ, кузнецкий уголь.

На сегодняшний день подача природного газа осуществляется по двум газопроводам с давлением 6 кгс/см² и 25 кгс/см². Пропускная способность газопровода ПГ-6 – 60 тыс. нм³/час, газопровода ПГ-25 – 120 тыс. нм³/час. При этом на старую очередь (группа оборудования ТЭЦ-130 кгс/см²) подается газ от обоих газопроводов. Подача газа на блок ПГУ-210 осуществляется от газопровода 25 кгс/см². Пропускная способность существующих газопроводов позволяет обеспечить потребность станции в природном газе на любых нагрузках.

Таблица 6.1.3. Структура потребления топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2020 - 2023 годы

| Период | Расход газа |  |  | Расход угля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. н. м³ | тыс. т.у.т. | % | тыс. т | тыс. т.у.т. | % |
| 2020 год | 639,5 | 744,3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 год | 727,5 | 842,7 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 747,2 | 872,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 637,8 | 745,4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.1.4. Удельные расходы условного топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2020 - 2023 годы

| Наименование показателя | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход условного топлива на отпущенную электро-энергию | г.у.т./кВтхч | 286,4 | 286,1 | 287,2 | 296,1 |
| Расход условного топлива на отпущенную тепло-энергию | г.у.т./Гкал | 169,8 | 166,0 | 164,5 | 161,7 |

6. В разделе 8 позицию "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

«Новгородская ТЭЦ ПАО «ТГК-2»

Другой крупной теплоснабжающей организацией Великого Новгорода является Новгородская ТЭЦ ПАО «ТГК-2». Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» – 361 МВт, тепловая – 557 Гкал/ч, ограничения мощности по группе оборудования ТЭЦ-130 отсутствуют, по блоку ПГУ имеются ограничения 7,5 МВт в летний период (ограничения мощности ПГУ, обусловленные наличием температурных ограничений ГТУ). Теплоснабжение осуществляется в промышленной зоне, расположенной в Северном районе города. Выработка тепловой энергии осуществляется в виде пара и горячей воды. Преобладающее количество тепловой энергии вырабатывается в виде пара.

Таблица 8.2. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2020 - 2023 годы

| Параметр | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 1 491 814 1 430 115 61 699 | 2 078 201 1 991 647 86 554 | 2 128 395 2 059 470 68 925 | 1 997 348 1 922 152 75 196 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 2483 0 2483 | 3946 0 3946 | 3010 0 3010 | 3686 0 3686 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 1489331 1430115 59216 | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 |

Доля Новгородской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» в теплоснабжении Северного промышленного района по разным оценкам составляет от 40 до 60 процентов.

Потребителями тепловой энергии являются промышленные предприятия: ПАО «АКРОН», ООО «Партнер Авто», ООО «РКП», ООО «ПГТ-СТРОЙ» (подключено в 2018 году через технологически связанные сети ПАО «Акрон»). Наиболее крупным потребителем тепловой энергии является ПАО «Акрон», доля которого в общем отпуске тепловой энергии составляет 99,5 процентов.

Ввиду того, что потребители Новгородской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» (ПАО «Акрон», ООО «Партнер Авто», ООО «РКП») подключены непосредственно к коллекторам (там же находится граница балансовой принадлежности), а ООО «ПГТ-СТРОЙ» подключено к сетям ПАО «Акрон», тепловые сети на балансе Новгородской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» не числятся.».

7. Раздел 15 изложить в следующей редакции:

"Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Таблица. Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2024 год

| № п/п | Наименование района/организации | Тариф для потребителей, кроме населения, руб./Гкал, руб./м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб./Гкал, руб./м3, с НДС |  | Постановление комитета по тарифной политике Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Великий Новгород |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ООО "Компаньон-Н" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1 694,91 | 1770,61 | 2033,892 | 2124,73 | от 17.11.2022 № 62/33 |
|  | тепловая энергия ко-тельной по ул. Воро-шилова, д. 23б | - | - |  |  |  |
|  | ГВС | 138,55 | 143,45 | 166,26 | 172,14 | от 17.11.2022 № 62/35 |
| 1.2. | ПАО "Акрон" |  |  |  |  |  |
|  | транспортировка воды | - | - | - | - |  |
|  | воодоотведение (пол-ный цикл) | 17,30 | 19,00 | - | - | от 16.11.2023 № 67/2 |
|  | очистка стоков | 9,81 | 10,78 | - | - |  |
| 1.3. | ОАО "Спектр" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | - | - |  |  |  |
| 1.4. | МУП "Новгородский водоканал" |  |  |  |  |  |
|  | водоснабжение | 28,89 | 28,89 | 34,67 | 34,67 | от 18.12.2023 № 79/6 |
|  | водоотведение (пол-ный цикл) | 30,31 | 30,31 | 36,37 | 36,37 |  |
|  | водоотведение (лив-невка) | 16,32 | 17,23 | - | - | от 18.12.2020 № 77/3 |
| 1.5. | АО "Трансвит" |  |  |  |  |  |
|  | техническая вода | 20,54 | 21,52 | - | - | от 24.10.2023 № 60 |
| 1.6. | ООО "НОВОИН-ВЕСТ" |  |  |  |  |  |
|  | транспортировка воды | 4,21 | 4,21 | - | - | от 14.11.2023 № 66/3 |
|  | транспортировка сточ- ных вод | 5,05 | 5,05 | - | - |  |
| 1.7. | ООО "Тепловая Ком-пания Новгородская" (концессия) |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 2 141,32 | 2 438,97 | 2 569,58 | 2 926,76 | от 17.12.2019 № 81/5 |
|  | ГВС | 167,43 | 186,69 | 200,92 | 224,03 | от 17.12.2019 № 81/6 |
| 1.8. | ООО "Тепловая Ком-пания Новгородская" |  |  |  |  |  |
|  | ГВС (котельные № 5 и № 15) | - | - | - | - |  |
|  | ГВС (котельная № 27, Псковская ул., д. 50, корп. 2) | 297,23 | 334,53 | 192,73 | 212,00 | от 05.03.2024 № 10 |
| 1.9. | ООО "Тепломакс" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1 693,08 | 1860,69 | 2031,69 | 2232,83 | от 17.11.2022 № 62/7 |
|  | ГВС | 138,43 | 149,28 | 166,12 | 179,14 | от 17.11.2022 № 62/6 |
| 1.10. | ООО "Тепловая Ком-пания Новгородская" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия (Маловишерская ул., д. 5а) | 1 671,98 | 1896,20 | 2006,38 | 2275,44 | от 15.07.2022 № 33 |
|  | ГВС (Маловишер- ская ул., д. 5а) | 137,07 | 151,57 | 164,48 | 181,88 | от 15.07.2022 № 33/1 |
| 1.11. | ООО "Экосити" |  |  |  |  |  |
|  | обращение с ТКО, 4 зона | 549,49 | 661,33 | 538,86 | 635,85 | от 14.12.2018 № 63/3». |

Отпуск потребителям, подключенным через тепловые сети иных потребителей.

Определяется согласно методике тарифного регулирования без НДС (нет населения) с учетом корректировок по методу долгосрочной индексации.